Náhrada nulového můstku 63A KERAMTECH

- Situace:

Společnost KERAMTECH ukončila výrobu nulových můstků 63A (typ PEN svorkovnice), tento materiál byl často používán v elektroinstalacích klientů společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Po doprodání zásob, elektrikáři řeší problém, kterým jiným výrobkem tuto komponentu nahradit.

- Obecné požadavky dle Připojovacích podmínek nn na PEN svorkovnice:

a)	definovaný trvalý zatížitelný proud

b)	definován min. a max. průřez a materiál (Cu, Al)

c)	dostatečné krytí svorek (šroubů)

d)	plombovatelnost

- Možné náhrady:

Nulový můstek, jako součást elektroměrového rozváděče, je majetkem klienta a záleží na jeho zvážení, kterým prvkem svůj rozváděč osadí. Pro zjednodušení orientace můžeme uvést čtyři alternativy k nulovému můstku 63A od výrobce KERAMTECH.

  - EPS 4 C s krytem

Max. proudové zatížení 76A

Rozměry [mm] (šířka / výška / délka)  49 / 43 / 118

Připojitelnost viz tabulka níže

  - Sběrná svorkovnice SPE 2  - nutno doobjednat kryt

Max. proudové zatížení 232A

Připojitelnost /mm2/	4x6 + 6x16 + 	4x70

Rozměry  /výška s krytem x délka x šířka /mm/:  71 x 125 x 60

| Svorkovnice SPE2 bez krytu | Svorkovnice SPE2 s krytem |
| --- | --- |

  - Záložní řešení - PEN svorkovnice v samostatné plombovatelné krabičce

Krabička

Můstek: DIN lišta

Smontovaný celek je na následujících foto

  - Záložní řešení - Kryt jističů s integrovanou svorkovnicí

V tomto krytu jsou již dvě svorkovnice (každá po čtyřech svorkách pro vodič), další svorkovnice se dá doplnit a vejde se vedle hl. jističe i s jističem pro HDO. V odběrném místě by se demontovalo vše – hlavní jistič, jistič pro HDO a starý nulový můstek a místo toho by mohl být tento kryt.

Tuto variantu lze použít i v případě nedostatku místa v ER