## VP_A
VP_A Tabulka závaznosti Připojovacích podmínek nn podle nejčastějších činností
V uvedené tabulce je přehled běžně prováděných činností a závaznost jednotlivých částí připojovacích podmínek nn. Podle tohoto přehledu PDS posuzuje každé odběrné místo, výrobnu, LDS. Pokud se provádí více činností najednou, je nutné řídit se přísnějšími požadavky. Například při zvýšení hodnoty jističe s rekonstrukcí rozváděče je nutné dodržet podmínky pro rekonstrukci rozváděče. Při provádění dílčí rekonstrukce elektroměrového rozváděče, HDV nebo odboček k elektroměrům jsou tyto Připojovací podmínky závazné pouze pro rekonstruovanou část. Specifické podmínky pro neměřené a prozatímní odběry jsou podrobněji popsány v kapitolách 3.7. a 3.8 Připojovaacích podmínek nn.
Typ činnosti na odběrném místě/výrobně/LDS | Revizní zpráva / Potvrzení o vydání revizní zprávy | HDV | odbočky k elektroměrům | Umístění ER | Provedení elektroměrového rozváděče | [5 empty] | Zapojení podle schémat dle volné přílohy č.1
[5 empty] | ER bez masky | konstrukce a provedení | Jističe | Vodiče | MTP | Doplnění vypínacího prvku na výstupu z ER u odběrného místa se stávající výrobnou (v přímém zapojení elektroměru)
Čísla kapitol |  | 2.2. | 2.3. | 3.1. | 3.2.2. | 3.2.1; 3.4; 3.4.3; 3.5.1; 3.6.2; 3.9 | 3.4.1. | 3.4.2; 3.5.2; 3.6.3. | 3.6.1. | 3.4.4. | 9. VP_1
Nový odběr /LDS nebo odběrné místo /LDS po ukončení rezervace příkonu | ANO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | × | ✔
Zvýšení proudové hodnoty hlavního jističe | ANO | ✔ | ✔ | × | × | ✔ | ✔ | ✔ (nedodržení barevného značení tolerováno) | ✔ | ✔ | ×
Snížení proudové hodnoty hlavního jističe | NE | × | × | × | × | ✔ | ✔ | × | ✔ | ✔ | ×
Výměna prvků při poruše (např. jističe, MTP, ovládací relé) | Měněný prvek musí splňovat Připojovací podmínky
Změna počtu fází z 1F na 3F | ANO | ✔ | ✔ | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | × | ✔ | ✔
Změna počtu fází z 3F na 1F | ANO | ✔ | ✔ | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (nedodržení barevného značení tolerováno) | × | ✔ | ✔
Změna sazby z jednotarifní na dvoutarifní | ANO | ✔ | ✔ | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (nedodržení barevného značení tolerováno) | × | ✔ | ✔
Změna sazby z dvoutarifní na jednotarifní | NE | × | × | × | × | ✔ | ✔ | × | × | × | ×
Změna sazby z dvoutarifní na jinou dvoutarifní, kdy dochází ke změně počtu nebo typu blokovaného spotřebiče | ANO | ✔ | ✔ | × | × | ✔ | ✔ | × | × | ✔ | ✔
Změna měření z přímého na nepřímé | ANO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | × | ✔
Změna měření z nepřímého na přímé | ANO | × | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | × | ✔ | ✔
Rekonstrukce nebo výměna ER | ANO | × | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
Rekonstrukce (výměna) HDV nebo odboček k elektroměrům | ANO | ✔ | ✔ | × | × | × | × | × | × | × | ×
Nová výrobna bez vazby na stávající OM | ANO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
Nová výrobna/ mikrozdroj s vazbou na stávajích OM, | ANO | ✔ | × | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (v přímém zapojení elektroměru nedodržení barevného značení tolerováno) | ✔ | ✔ | ✔
Rekonstrukce / navýšení instalovaného výkonu výrobny | ANO | ✔ | × | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (v přímém zapojení elektroměru nedodržení barevného značení tolerováno) | ✔ | ✔ | ✔
Změna typu měření z neprůběhového na průběhové, včetně sdílení elektřiny | NE | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ | × | × | × | ✔
Technické podmínky připojení (TPP), které jsou součástí Smlouvy o připojení/Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení, jsou nadřazeny Připojovacím podmínkám nn.
Vysvětlivky:
✔ požadované provedení podle aktuálních Připojovacích podmínek nn
× bez nutných úprav (provedení dle aktuálních Připojovacích podmínek nn doporučeno)