## VP_A
Datum aktualizace VP_A - 1. 9. 2025 | [8 empty] | Připojovací podmínky nn s platností od 1. 9. 2025
VP_A Tabulka závaznosti Připojovacích podmínek nn podle nejčastějších činností
V uvedené tabulce je přehled běžně prováděných činností a závaznost jednotlivých částí Připojovacích podmínek nn. Podle tohoto přehledu PDS posuzuje každé odběrné místo, výrobnu, akumulace a LDS. Pokud se provádí více činností najednou, je nutné řídit se přísnějšími požadavky. Například při zvýšení hodnoty jističe s rekonstrukcí rozváděče je nutné dodržet podmínky pro rekonstrukci rozváděče. Při provádění dílčí rekonstrukce elektroměrového rozváděče, HDV nebo odboček k elektroměrům jsou Připojovací podmínky nn závazné pouze pro rekonstruovanou část. Specifické podmínky pro neměřené a krátkodobé odběry jsou podrobněji popsány v kapitolách 3.7. a 3.8 Připojovacích podmínek nn. Pro LDS s nulovým rezervovaným výkonem platí podmínky pro odběry a při nenulovém rezervovaném výkonu platí podmínky pro výrobny, akumulace.
Typ činnosti na odběrném místě / výrobně/ akumulace / LDS | Revizní zpráva / Potvrzení o vydání revizní zprávy | HDV / odbočky k elektroměrům | Umístění ER | Provedení elektroměrového rozváděče | [6 empty] | Zapojení podle schémat dle volných příloh
|  |  |  | ER bez masky | konstrukce a provedení | Jističe | Vodiče | MTP | Vypínací prvek na výstupu z ER u odběrného místa (v přímém zapojení elektroměru)
[9 empty] | s novou nebo stávající výrobnou, akumulací | bez výrobny, akumulace
Čísla kapitol |  | 2.2.; 2.3. | 3.1. | 3.2.2. | 3.2.1; 3.4; 3.4.2; 3.5.1; 3.6.2; 3.9 | 3.4.1. | 3.4.2; 3.5.2; 3.6.3. | 3.6.1. | 3.4.3. | 3.4.3. | VP_01; VP_B
Nový odběr nebo odběr po ukončení rezervace příkonu | ANO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ER vyrobené od 1. 1. 2026 | ✔
Zvýšení proudové hodnoty hlavního jističe | ANO | ✔ | × | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | × | ✔
Snížení proudové hodnoty hlavního jističe | NE | × | × | × | ✔ | ✔ | × V přímém zapojení je nutné dodržet maximální průřez fázových vodičů 16 mm². | ✔ | ✔ | × | ✔
Výměna prvků při poruše (např. jističe, MTP, ovládací relé) | Měněný prvek musí splňovat Připojovací podmínky
Změna počtu fází | ANO | ✔ | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | × | ✔ | × | ✔
Změna sazby z jednotarifové na dvoutarifovou | ANO | ✔ | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | × | ✔ | × | ✔
Změna sazby z dvoutarifové na jednotarifovou | NE | × | × | × | ✔ | ✔ | × | × | × | × | ×
Změna sazby z dvoutarifové na jinou dvoutarifovou, kdy dochází k navýšení počtu blokovaných spotřebičů nebo k instalaci tepelného čerpadla | ANO | ✔ | × | × | ✔ | ✔ | ✔ | × | ✔ | × | ✔
Změna měření z přímého na nepřímé | ANO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | × | × | ✔
Změna měření z nepřímého na přímé | ANO | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | × | ✔ | ✔ | ✔
Rekonstrukce nebo výměna ER | ANO | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
Rekonstrukce (výměna) HDV nebo odboček k elektroměrům | ANO | ✔ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
Nová výrobna, akumulace bez vazby na stávající OM | ANO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | × | ✔
Nová výrobna, mikrozdroj, akumulace s vazbou na stávajích OM Rekonstrukce / navýšení instalovaného výkonu výrobny, akumulace | ANO | ✔ | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | × | ✔
Sdílení elektřiny, změna měření z neprůběhového na průběhové na přání zákazníka | NE | × | × | ✔ | × | × | × | × | × | × | × U skupinového ovládání je závazná VP_B.
Technické podmínky připojení (TPP), které jsou součástí Smlouvy o připojení/Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení, jsou nadřazeny připojovacím podmínkám nn.
Vysvětlivky:
✔ požadované provedení podle aktuálních připojovacích podmínek nn
× bez nutných úprav (provedení dle aktuálních připojovacích podmínek nn doporučeno)