## Protokol
Datum vydání VP_11 – 1. 9. 2025 |  |  |  | Připojovací podmínky vn, vvn s platností od 1. 9. 2025
Protokol z fyzického testu omezování P provedeného zástupcem uživatele DS
Protokol bude vystaven pouze v případě úspěšně provedené zkoušky omezování činného výkonu výrobny, akumulace a příkonu akumulace, tzn. během zkoušky byla dosažena požadovaná výkonová omezení, a to jak z pohledu hodnot P, tak i dodržení požadovaného času změny.
Identifikace výrobny, akumulace
Název uživatele DS
Číslo žádosti o připojení
Číslo smlouvy o připojení
SJZ stanice (pro SoP vn, vvn)
EAN pro data dodávky
Typ zdroje/ů (FVE, VTE, MVE, plynový a spalovací, …)
Typ akumulace (BSAE, vodík, …)
Celkový instalovaný výkon výrobny, akumulace dle SoP [MW]
Instalovaný výkon výrobny [MW]*
Instalovaný výkon akumulace [MW]
Instalovaný příkon akumulace [MW]
Datum provedeného fyzického testu omezování P
| Omezování činného výkonu výrobny, akumulace | 100% | 60% | 30% | 100% | 0% | 100%
| čas zadání povelu [hod:min:s] | výchozí stav
čas dosažení požadované meze P [hod:min:s]
P výrobny před zadáním povelu [MW]
P výrobny po provedení povelu [MW]
P akumulace před zadáním povelu [MW]
P akumulace po provedení povelu [MW]
| suma P [MW] (nevyplňovat - zadaný vzorec) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pi [%] (nevyplňovat - zadaný vzorec) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Omezování činného příkonu akumulace | 100% | 60% | 30% | 100% | 0% | 100%
| čas zadání povelu [hod:min:s] | výchozí stav
čas dosažení požadované meze P [hod:min:s]
P před zadáním povelu [MW]
P po provedení povelu [MW]
| Pi [%] (nevyplňovat - zadaný vzorec) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pozn.: Znaménko "+" při dodávce, "-" při odběru. P - činný výkon / příkon.
* Případně instalovaný výkon výrobny ponížený o Pi výrobních modulů vyjmutých z požadavku na omezování P (např. dodávka tepla). Tuto skutečnost uvést do poznámky.
Součástí Protokolu je příloha grafů měření průběhu P v období testu.
Poznámky:
Servisní organizace zástupce uživatele DS zodpovědná za ověření funkčnosti omezování činného výkonu výrobny, akumulace a příkonu akumulace:
| Servisní organizace | jméno a příjmení |  | datum |  | podpis
Mobil
E-mail
Tento protokol je povinnou přílohou k Dokumentu výrobního modulu, akumulace pro prokázání souladu k požadavku na omezování P při žádosti o Umožnění trvalého provozu (tzv. UTP).

## Příklad vyplnění
Datum vydání VP_11 – 1. 9. 2025 |  |  |  | Připojovací podmínky vn, vvn s platností od 1. 9. 2025
Protokol z fyzického testu omezování P provedeného zástupcem uživatele DS
Protokol bude vystaven pouze v případě úspěšně provedené zkoušky omezování činného výkonu výrobny, akumulace a příkonu akumulace, tzn. během zkoušky byla dosažena požadovaná výkonová omezení, a to jak z pohledu hodnot P, tak i dodržení požadovaného času změny.
Identifikace výrobny, AKU
Název uživatele DS
| Číslo žádosti o připojení |  |  |  |  | 412…
Číslo smlouvy o připojení
| SJZ stanice (pro SoP vn, vvn) |  |  |  |  | XY_1234
| EAN pro data dodávky |  |  |  |  | 859182400…
| Typ zdroje/ů (FVE, VTE, MVE, plynový a spalovací, …) |  |  |  |  | FVE
| Typ akumulace (BSAE, vodík, …) |  |  |  |  | BSAE
| Celkový instalovaný výkon výrobny, akumulace dle SoP [MW] |  |  |  |  | 12
| Instalovaný výkon výrobny [MW]* |  |  |  |  | 10
| Instalovaný výkon akumulace [MW] |  |  |  |  | 2
| Instalovaný příkon akumulace [MW] |  |  |  |  | 2
Datum provedeného fyzického testu omezování P
| Omezování činného výkonu výrobny, akumulace | 100% | 60% | 30% | 100% | 0% | 100%
| čas zadání povelu [hod:min:s] | výchozí stav | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:41 | 13:46
| čas dosažení požadované meze P [hod:min:s] |  | 13:30 | 13:36 | 13:41 | 13:42 | 13:48
| P výrobny před zadáním povelu [MW] |  | 8.954 | 8.94 | 5.54 | 8.91 | 1.8
| P výrobny po provedení povelu [MW] |  | 8.95 | 5.55 | 8.8 | 1.99 | 8.4
| P akumulace před zadáním povelu [MW] |  | 1.97 | -1.76 | -2 | 1.82 | -1.99
| P akumulace po provedení povelu [MW] |  | -1.76 | -1.99 | 1.8 | -2 | 1.85
| suma P [MW] (nevyplňovat - zadaný vzorec) |  | 7.19 | 3.56 | 10.6 | -0.01 | 10.25
| Pi [%] (nevyplňovat - zadaný vzorec) |  | 59.92% | 29.67% | 88.33% | -0.08333% | 85.42%
| Omezování činného příkonu akumulace | 100% | 60% | 30% | 100% | 0% | 100%
| čas zadání povelu [hod:min:s] | výchozí stav | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:11 | 14:16
| čas dosažení požadované meze P [hod:min:s] |  | 14:00 | 14:06 | 14:11 | 14:12 | 14:17
| P před zadáním povelu [MW] |  | -1.954 | -1.19 | -0.59 | -1.96 | 0
| P po provedení povelu [MW] |  | -1.19 | -0.6 | -1.95 | 0 | -1.955
| Pi [%] (nevyplňovat - zadaný vzorec) |  | 59.5% | 30% | 97.5% | 0% | 97.75%
Pozn.: Znaménko "+" při dodávce, "-" při odběru. P - činný výkon / příkon.
* Případně instalovaný výkon výrobny ponížený o Pi výrobních modulů vyjmutých z požadavku na omezování P (např. dodávka tepla). Tuto skutečnost uvést do poznámky.
Součástí Protokolu je příloha grafů měření průběhu P v období testu.
Poznámky:
Servisní organizace zástupce uživatele DS zodpovědná za ověření funkčnosti omezování činného výkonu výrobny, akumulace a příkonu akumulace:
| Servisní organizace | jméno a příjmení |  | datum |  | podpis
Mobil
E-mail
Tento protokol je povinnou přílohou k Dokumentu výrobního modulu, akumulace pro prokázání souladu k požadavku na omezování P při žádosti o Umožnění trvalého provozu (tzv. UTP).