## Vzor
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
Držitel licence: |  | ČEZ Distribuce, a. s. | [7 empty] | Rok: | 2017
Napěťová hladina |  |  | nn | vn | vvn
Počet zákazníků [-] |  |  | 3611116 | 14761 | 99
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh] |  |  | 14498614 | 14702234 | 6604496
Délka kabelových vedení [km] |  |  | 56320.43 | 10571.67 | 26.49
Délka venkovních vedení [km] |  |  | 47401.05 | 40126.31 | 9818.6
1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2017
§ | Standard |  |  |  |  | Počet případů |  |  | Počet vyplacených náhrad | Výše vyplacených náhrad | Teoretická výše náhrad*
[6 empty] | Celkem | Standard nedodržen
[6 empty] | [-] | [-] | [%] | [-] | [Kč] | [Kč]
5 | ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  |  | 38718 | 59 | 0.15238 | 0 | 0
6 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny |  |  |  |  | 17712 | 52 | 0.29359 | 0 | 0
7 | výměny poškozené pojistky |  |  |  |  | 7877 | 6 | 0.076171 | 0 | 0
9 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí |  |  |  |  | 2306 | 12 | 0.52038 | 0 | 0 | 205200
10 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí |  |  |  |  | 38 | 5 | 13.1579 | 0 | 0 | 246000
11 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě |  |  |  |  | 103803 | 65 | 0.062619 | 1 | 19200 | 720600
12 | umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  |  | 56029 | 88 | 0.15706 | 0 | 0 | 1194000
13 | ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby |  |  |  |  | 5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb |  |  |  |  | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | předávání údajů o měření |  |  |  |  | 1868075 | 701 | 0.037525 | 0 | 0 | 4580400
17 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny |  |  |  |  | 33306 | 59 | 0.17715 | 0 | 0 | 328200
18 | dodržení termínu schůzky se zákazníkem |  |  |  |  | 116659 | 17 | 0.014572 | 0 | 0 | 40800
* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákaznící, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.
2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2017
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině
|  |  | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn
|  |  | SAIFInn | SAIFIvn | SAIFIvvn | SAIDInn | SAIDIvn | SAIDIvvn | CAIDInn | CAIDIvn | CAIDIvvn
|  |  |  | [1/rok] |  |  | [min/rok] |  |  | [min]
neplánovaná |  |  | 2.9235 | 3.0165 | 0.40084 | 339.8622 | 332.8882 | 6.9547 | 116.2519 | 110.3575 | 17.35
| z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek |  | 1.719 | 1.6917 | 0.29958 | 95.7782 | 88.9668 | 5.4798 | 55.7158 | 52.5905 | 18.2916
| z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby |  | 0.13997 | 0.15289 | 0 | 8.9019 | 9.6199 | 0 | 63.5994 | 62.9218 | 0
| z toho ostatní neplánovaná |  | 1.0645 | 1.1719 | 0.10127 | 235.1821 | 234.3015 | 1.4749 | 220.9363 | 199.9369 | 14.5646
plánovaná |  |  | 0.49058 | 0.45948 | 0.050633 | 161.6547 | 160.3507 | 340.7603 | 329.5174 | 348.9818 | 6730.0153
celkem - hladinové ukazatele |  |  | 3.4141 | 3.4759 | 0.45148 | 501.5168 | 493.239 | 347.7149 | 146.8967 | 141.9011 | 770.1723
celkem - systémové ukazatele |  |  | 3.4141 |  |  | 501.4735 |  |  | 146.8817
3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)
4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny
Kumulace poruch vlivem nepřízně počasí zařazené do kategorie 16
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ ve dnech 04. až 05. ledna
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ ve dnech 23. až 24. února
V regionu Morava ve dnech 04. až 05. března
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ ve dnech 22. až 23. června
V regionu Morava, Východ ve dnech 10. až 13. srpna
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ ve dnech 05. až 06. října
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ ve dnech 29. října až 01. listopadu
V regionu Morava, Východ ve dnech 10. až 13. prosince
Nejvýznamnější stavby, které mají vliv na zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny
Fifejdy – nová transformovna 110/22 kV,
Lichoceves – nová transformovna 110/22 kV,
Kostelec – nová transformovna 110/22kV,
Plzeň – transformovna typu H - nová rozvodna 110 kV,
Vernéřov – TR zaústění nového transformátoru 401 ČEPS,
Liberec Pavlovice – úprava a rozšíření transformovny,
Náchod – obnova rozvodny 110 kV,
Staré Místo – rekonstrukce rozvodny 110 a 35 kV,
Venkovní vedení vvn Tuněchody – Hlinsko, rekonstrukce V1141-42,
Venkovní vedení vvn Výškov – Most Jih – posílení.

## Histor
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn
|  |  | Počet zákazníků | 3574333 | 3593495 | 3611116 | 14612 | 14735 | 14761 | 94 | 94 | 99
|  |  | Počet elektroměrů | 3569345 | 3587985 | 3608281 | 14722 | 14714 | 14586 | 262 | 236 | 237
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [1/rok] | [8 empty] | Průměrný počet přerušení distr.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | el. v soustavě [1/rok]
|  |  |  | SAIFInn |  |  | SAIFIvn |  |  | SAIFIvvn |  |  | SAIFIvše
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017
plánovaná |  |  |  | 0.57118 | 0.54192 | 0.49058 | 0.52975 | 0.49585 | 0.45948 | 0.041985 | 0.050847 | 0.050633 | 0.57098 | 0.5417 | 0.49043
neplánovaná |  |  |  | 2.7208 | 2.3292 | 2.9235 | 2.7564 | 2.3379 | 3.0165 | 0.22137 | 0.45763 | 0.40084 | 2.7207 | 2.3291 | 2.9237
| poruchová |  |  | 2.6933 | 2.1861 | 2.8853 | 2.7194 | 2.15 | 2.9782 | 0.17557 | 0.27119 | 0.34177 | 2.6932 | 2.1858 | 2.8855
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 2.5083 | 2.0539 | 2.7453 | 2.5393 | 2.0064 | 2.8253 | 0.16412 | 0.27119 | 0.34177 | 2.5082 | 2.0536 | 2.7455
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 1.9081 | 1.81 | 1.719 | 1.8871 | 1.8114 | 1.6917 | 0.14885 | 0.24153 | 0.29958 | 1.9079 | 1.8099 | 1.7188
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 0.60014 | 0.24395 | 1.0263 | 0.65222 | 0.19498 | 1.1336 | 0.015267 | 0.029661 | 0.042194 | 0.60031 | 0.24373 | 1.0266
|  | způsobená třetí osobou |  | 0.18503 | 0.13218 | 0.13997 | 0.18007 | 0.1436 | 0.15289 | 0.01145 | 0 | 0 | 0.185 | 0.13222 | 0.14001
| vynucená |  |  | 0.0027941 | 0.001041 | 0.017469 | 0.0025132 | 0.00047574 | 0.021802 | 0 | 0 | 0 | 0.0027927 | 0.0010386 | 0.017485
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0.024687 | 0.1421 | 0.020752 | 0.034506 | 0.18744 | 0.016454 | 0.045802 | 0.18644 | 0.059072 | 0.024729 | 0.14228 | 0.020737
| ostatní neplánovaná |  |  | SAIFInn 2015: 0.62762; SAIFInn 2016: 0.38708; SAIFInn 2017: 1.0645
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | SAIFInn 2015: Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min/rok]; SAIFIvše 2015: Průměrná souhr. doba trvání
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | přerušení distr. el. v soustavě
|  |  |  | SAIDInn |  |  | SAIDIvn |  |  | SAIDIvvn |  |  | SAIDIvše
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017
plánovaná |  |  |  | 185.5979 | 182.1683 | 161.6547 | 188.571 | 177.1952 | 160.3507 | 19.3929 | 131.8827 | 340.7603 | 185.598 | 182.1446 | 161.6612
neplánovaná |  |  |  | 176.1584 | 127.5605 | 339.8622 | 170.9658 | 114.1713 | 332.8882 | 3.1494 | 2.91 | 6.9547 | 176.1244 | 127.4977 | 339.8123
| poruchová |  |  | 175.7044 | 126.5735 | 339.3867 | 170.4233 | 113.023 | 332.4376 | 2.5761 | 2.1121 | 6.5798 | 175.67 | 126.51 | 339.3369
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 165.7508 | 119.9287 | 330.4848 | 160.9631 | 105.4616 | 322.8177 | 2.4498 | 2.1121 | 6.5798 | 165.7192 | 119.8619 | 330.4327
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 90.8838 | 82.6035 | 95.7782 | 81.6651 | 77.5593 | 88.9668 | 2.3713 | 2.0437 | 5.4798 | 90.8395 | 82.5776 | 95.7448
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 74.867 | 37.3252 | 234.7066 | 79.298 | 27.9023 | 233.8509 | 0.078435 | 0.068362 | 1.1 | 74.8798 | 37.2843 | 234.6879
|  | způsobená třetí osobou |  | 9.9536 | 6.6448 | 8.9019 | 9.4602 | 7.5614 | 9.6199 | 0.12634 | 0 | 0 | 9.9508 | 6.6481 | 8.9042
| vynucená |  |  | 0.13832 | 0.091133 | 0.28003 | 0.082704 | 0.022924 | 0.30056 | 0 | 0 | 0 | 0.13808 | 0.090848 | 0.28009
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0.31569 | 0.8959 | 0.19544 | 0.45982 | 1.1254 | 0.15009 | 0.57328 | 0.79795 | 0.37489 | 0.3163 | 0.89683 | 0.19526
| ostatní neplánovaná |  |  | SAIDInn 2015: 75.321; SAIDInn 2016: 38.3122; SAIDInn 2017: 235.1821
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | SAIDInn 2015: Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min]; SAIDIvše 2015: Prům. doba trvání jedn. přer.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | distr. el. v soustavě [min]
|  |  |  | CAIDInn |  |  | CAIDIvn |  |  | CAIDIvvn |  |  | CAIDIvše
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017
plánovaná |  |  |  | 324.9353 | 336.1525 | 329.5174 | 355.9612 | 357.3534 | 348.9818 | 461.903 | 2593.6931 | 6730.0153 | 325.0543 | 336.2456 | 329.634
neplánovaná |  |  |  | 64.7458 | 54.7651 | 116.2519 | 62.0246 | 48.8348 | 110.3575 | 14.2265 | 6.3589 | 17.35 | 64.7342 | 54.7402 | 116.2266
| poruchová |  |  | 65.2379 | 57.8994 | 117.6271 | 62.6695 | 52.569 | 111.6237 | 14.6725 | 7.7882 | 19.2519 | 65.227 | 57.8776 | 117.6014
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 66.0821 | 58.3905 | 120.3817 | 63.3881 | 52.5629 | 114.2591 | 14.9264 | 7.7882 | 19.2519 | 66.0706 | 58.3668 | 120.3555
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 47.6301 | 45.6383 | 55.7158 | 43.2753 | 42.8172 | 52.5905 | 15.9304 | 8.4617 | 18.2916 | 47.6122 | 45.6264 | 55.7029
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 124.7493 | 153.005 | 228.7012 | 121.5814 | 143.1003 | 206.2866 | 5.1375 | 2.3048 | 26.07 | 124.7349 | 152.9714 | 228.601
|  | způsobená třetí osobou |  | 53.7938 | 50.2697 | 63.5994 | 52.5359 | 52.6543 | 62.9218 | 11.0333 | 0 | 0 | 53.7885 | 50.2803 | 63.5965
| vynucená |  |  | 49.506 | 87.5458 | 16.0303 | 32.9072 | 48.1857 | 13.7861 | 0 | 0 | 0 | 49.4446 | 87.4722 | 16.0191
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 12.7879 | 6.3049 | 9.4178 | 13.3257 | 6.004 | 9.1217 | 12.5167 | 4.2799 | 6.3464 | 12.7909 | 6.3031 | 9.4163