## Vzor
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
Držitel licence: |  | ČEZ Distribuce, a. s. | [7 empty] | Rok: | 2018
Napěťová hladina |  |  | nn | vn | vvn
Počet zákazníků [-] |  |  | 3659047 | 14754 | 107
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh] |  |  | 14 381 952 | 14 991 662 | 6 606 434
Délka kabelových vedení [km] |  |  | 57390.93 | 10691.03 | 26.99
Délka venkovních vedení [km] |  |  | 46916.41 | 40189.88 | 9918.42
1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2018
§ | Standard |  |  |  |  | Počet případů |  |  | Počet vyplacených náhrad | Výše vyplacených náhrad | Teoretická výše náhrad*
[6 empty] | Celkem | Standard nedodržen
[6 empty] | [-] | [-] | [%] | [-] | [Kč] | [Kč]
5 | ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  |  | 33050 | 37 | 0.11195 | 0 | 0
6 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny |  |  |  |  | 18214 | 49 | 0.26902 | 0 | 0
7 | výměny poškozené pojistky |  |  |  |  | 7438 | 2 | 0.026889 | 0 | 0
9 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí |  |  |  |  | 2054 | 4 | 0.19474 | 0 | 0 | 32400
10 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí |  |  |  |  | 51 | 4 | 7.8431 | 0 | 0 | 159600
11 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě |  |  |  |  | 110483 | 32 | 0.028964 | 0 | 0 | 580200
12 | umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  |  | 90825 | 3 | 0.0033031 | 0 | 0 | 60000
13 | ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby |  |  |  |  | 7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb |  |  |  |  | 323 | 1 | 0.3096 | 0 | 0 | 12000
16 | předávání údajů o měření |  |  |  |  | 2081661 | 564 | 0.027094 | 0 | 0 | 2889000
17 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny |  |  |  |  | 23816 | 11 | 0.046187 | 0 | 0 | 64800
18 | dodržení termínu schůzky se zákazníkem |  |  |  |  | 37079 | 12 | 0.032363 | 0 | 0 | 28800
* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákaznící, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.
2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2018
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině
|  |  | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn
|  |  | SAIFInn | SAIFIvn | SAIFIvvn | SAIDInn | SAIDIvn | SAIDIvvn | CAIDInn | CAIDIvn | CAIDIvvn
|  |  |  | [1/rok] |  |  | [min/rok] |  |  | [min]
neplánovaná |  |  | 2.246 | 2.3191 | 0.49573 | 145.3952 | 149.3969 | 7.2972 | 64.7357 | 64.4204 | 14.7203
| z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek |  | 1.7341 | 1.7426 | 0.47009 | 84.962 | 83.9517 | 4.856 | 48.9959 | 48.1754 | 10.33
| z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby |  | 0.099286 | 0.11521 | 0 | 6.6819 | 7.7889 | 0 | 67.2993 | 67.6056 | 0
| z toho ostatní neplánovaná |  | 0.41263 | 0.46125 | 0.025641 | 53.7513 | 57.6563 | 2.4412 | 130.2644 | 124.9992 | 95.2083
plánovaná |  |  | 0.48958 | 0.46407 | 0.042735 | 161.6913 | 163.8616 | 19.2635 | 330.2656 | 353.1004 | 450.765
celkem - hladinové ukazatele |  |  | 2.7356 | 2.7832 | 0.53846 | 307.0865 | 313.2586 | 26.5607 | 112.2572 | 112.5551 | 49.327
celkem - systémové ukazatele |  |  | 2.7356 |  |  | 307.0931 |  |  | 112.2576
3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)
4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny
Kumulace poruch vlivem nepřízně počasí zařazené do kategorie 16
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ dne 3. ledna
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ ve dnech 18. až 19. ledna
V regionu Sever, Morava, Východ ve dnech 17. až 19. března
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ dne 21. června
V regionu Sever, Střed, Východ ve dnech 21. až 22. září
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ ve dnech 23. až 24. září
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ ve dnech 29. až 31. října
V regionu Sever ve dnech 11. až 12. prosince
Nejvýznamnější stavby, které mají vliv na zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny
Jindřichov – Drmoul, vedení 2 x 110 kV
Hlinsko – Polička, venkovní vedení 110 kV,
Polička – nová transformovna 110/35 kV,
Transformovna Lišany, Tuchlovice – přepojení 110 kV,
Jirny – nová transformovna 110/22 kV,
Mníšek město – nová transformovna 110/22 kV,
Třebovice – nová transformovna 110/22 kV,
Mošnov – doplnění rozvodny 110 kV a úprava rozvodny 22 kV,
Transformovna Triangle – nová rozvodna 110 kV,
Hněvotín průmyslová zóna – nové vedení 110 kV.

## Histor
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn
|  |  | Počet zákazníků | 3593495 | 3611116 | 3659047 | 14735 | 14761 | 14754 | 94 | 99 | 107
|  |  | Počet elektroměrů | 3587985 | 3608281 | 3631252 | 14714 | 14586 | 14582 | 236 | 237 | 234
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [1/rok] | [8 empty] | Průměrný počet přerušení distr.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | el. v soustavě [1/rok]
|  |  |  | SAIFInn |  |  | SAIFIvn |  |  | SAIFIvvn |  |  | SAIFIvše
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018
plánovaná |  |  |  | 0.54192 | 0.49058 | 0.48958 | 0.49585 | 0.45948 | 0.46407 | 0.050847 | 0.050633 | 0.042735 | 0.5417 | 0.49043 | 0.48945
neplánovaná |  |  |  | 2.3292 | 2.9235 | 2.246 | 2.3379 | 3.0165 | 2.3191 | 0.45763 | 0.40084 | 0.49573 | 2.3291 | 2.9237 | 2.2462
| poruchová |  |  | 2.1861 | 2.8853 | 2.2388 | 2.15 | 2.9782 | 2.3144 | 0.27119 | 0.34177 | 0.48291 | 2.1858 | 2.8855 | 2.239
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 2.0539 | 2.7453 | 2.1395 | 2.0064 | 2.8253 | 2.1992 | 0.27119 | 0.34177 | 0.48291 | 2.0536 | 2.7455 | 2.1396
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 1.81 | 1.719 | 1.7341 | 1.8114 | 1.6917 | 1.7426 | 0.24153 | 0.29958 | 0.47009 | 1.8099 | 1.7188 | 1.734
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 0.24395 | 1.0263 | 0.40543 | 0.19498 | 1.1336 | 0.45659 | 0.029661 | 0.042194 | 0.012821 | 0.24373 | 1.0266 | 0.40561
|  | způsobená třetí osobou |  | 0.13218 | 0.13997 | 0.099286 | 0.1436 | 0.15289 | 0.11521 | 0 | 0 | 0 | 0.13222 | 0.14001 | 0.099343
| vynucená |  |  | 0.001041 | 0.017469 | 0.0036946 | 0.00047574 | 0.021802 | 0.0028117 | 0 | 0 | 0 | 0.0010386 | 0.017485 | 0.0036908
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0.1421 | 0.020752 | 0.0035106 | 0.18744 | 0.016454 | 0.0018516 | 0.18644 | 0.059072 | 0.012821 | 0.14228 | 0.020737 | 0.0035046
| ostatní neplánovaná |  |  | SAIFInn 2016: 0.38708; SAIFInn 2017: 1.0645; SAIFInn 2018: 0.41263
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | SAIFInn 2016: Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min/rok]; SAIFIvše 2016: Průměrná souhr. doba trvání
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | přerušení distr. el. v soustavě
|  |  |  | SAIDInn |  |  | SAIDIvn |  |  | SAIDIvvn |  |  | SAIDIvše
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018
plánovaná |  |  |  | 182.1683 | 161.6547 | 161.6913 | 177.1952 | 160.3507 | 163.8616 | 131.8827 | 340.7603 | 19.2635 | 182.1446 | 161.6612 | 161.6908
neplánovaná |  |  |  | 127.5605 | 339.8622 | 145.3952 | 114.1713 | 332.8882 | 149.3969 | 2.91 | 6.9547 | 7.2972 | 127.4977 | 339.8123 | 145.4023
| poruchová |  |  | 126.5735 | 339.3867 | 144.9923 | 113.023 | 332.4376 | 149.2246 | 2.1121 | 6.5798 | 7.0429 | 126.51 | 339.3369 | 145.0004
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 119.9287 | 330.4848 | 138.3105 | 105.4616 | 322.8177 | 141.4357 | 2.1121 | 6.5798 | 7.0429 | 119.8619 | 330.4327 | 138.3145
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 82.6035 | 95.7782 | 84.962 | 77.5593 | 88.9668 | 83.9517 | 2.0437 | 5.4798 | 4.856 | 82.5776 | 95.7448 | 84.9528
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 37.3252 | 234.7066 | 53.3484 | 27.9023 | 233.8509 | 57.4839 | 0.068362 | 1.1 | 2.187 | 37.2843 | 234.6879 | 53.3617
|  | způsobená třetí osobou |  | 6.6448 | 8.9019 | 6.6819 | 7.5614 | 9.6199 | 7.7889 | 0 | 0 | 0 | 6.6481 | 8.9042 | 6.6859
| vynucená |  |  | 0.091133 | 0.28003 | 0.31365 | 0.022924 | 0.30056 | 0.087848 | 0 | 0 | 0 | 0.090848 | 0.28009 | 0.31272
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0.8959 | 0.19544 | 0.089192 | 1.1254 | 0.15009 | 0.084547 | 0.79795 | 0.37489 | 0.25427 | 0.89683 | 0.19526 | 0.089184
| ostatní neplánovaná |  |  | SAIDInn 2016: 38.3122; SAIDInn 2017: 235.1821; SAIDInn 2018: 53.7513
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | SAIDInn 2016: Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min]; SAIDIvše 2016: Prům. doba trvání jedn. přer.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | distr. el. v soustavě [min]
|  |  |  | CAIDInn |  |  | CAIDIvn |  |  | CAIDIvvn |  |  | CAIDIvše
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018
plánovaná |  |  |  | 336.1525 | 329.5174 | 330.2656 | 357.3534 | 348.9818 | 353.1004 | 2593.6931 | 6730.0153 | 450.765 | 336.2456 | 329.634 | 330.3528
neplánovaná |  |  |  | 54.7651 | 116.2519 | 64.7357 | 48.8348 | 110.3575 | 64.4204 | 6.3589 | 17.35 | 14.7203 | 54.7402 | 116.2266 | 64.7337
| poruchová |  |  | 57.8994 | 117.6271 | 64.7641 | 52.569 | 111.6237 | 64.4758 | 7.7882 | 19.2519 | 14.5845 | 57.8776 | 117.6014 | 64.7622
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 58.3905 | 120.3817 | 64.6464 | 52.5629 | 114.2591 | 64.3118 | 7.7882 | 19.2519 | 14.5845 | 58.3668 | 120.3555 | 64.6443
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 45.6383 | 55.7158 | 48.9959 | 42.8172 | 52.5905 | 48.1754 | 8.4617 | 18.2916 | 10.33 | 45.6264 | 55.7029 | 48.9919
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 153.005 | 228.7012 | 131.5859 | 143.1003 | 206.2866 | 125.8983 | 2.3048 | 26.07 | 170.5833 | 152.9714 | 228.601 | 131.5603
|  | způsobená třetí osobou |  | 50.2697 | 63.5994 | 67.2993 | 52.6543 | 62.9218 | 67.6056 | 0 | 0 | 0 | 50.2803 | 63.5965 | 67.3008
| vynucená |  |  | 87.5458 | 16.0303 | 84.8938 | 48.1857 | 13.7861 | 31.2439 | 0 | 0 | 0 | 87.4722 | 16.0191 | 84.7304
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 6.3049 | 9.4178 | 25.4064 | 6.004 | 9.1217 | 45.6617 | 4.2799 | 6.3464 | 19.8333 | 6.3031 | 9.4163 | 25.4478