## Vzor
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
Držitel licence: |  | ČEZ Distribuce, a. s. | [7 empty] | Rok: | 2019
Napěťová hladina |  |  | nn | vn | vvn
Počet zákazníků [-] |  |  | 3683374 | 14736 | 110
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh] |  |  | 14551465 | 14823562 | 6487638
Délka kabelových vedení [km] |  |  | 58547 | 10839 | 28
Délka venkovních vedení [km] |  |  | 46280 | 40166 | 9973
1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2019
§ | Standard |  |  |  |  | Počet případů |  |  | Počet vyplacených náhrad | Výše vyplacených náhrad | Teoretická výše náhrad*
[6 empty] | Celkem | Standard nedodržen
[6 empty] | [-] | [-] | [%] | [-] | [Kč] | [Kč]
5 | ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  |  | 33831 | 30 | 0.088676 | 0 | 0
6 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny |  |  |  |  | 18664 | 53 | 0.28397 | 0 | 0
7 | výměny poškozené pojistky |  |  |  |  | 6912 | 4 | 0.05787 | 0 | 0
9 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí |  |  |  |  | 1607 | 1 | 0.062228 | 0 | 0 | 1200
10 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí |  |  |  |  | 38 | 4 | 10.5263 | 0 | 0 | 457200
11 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě |  |  |  |  | 118295 | 91 | 0.076926 | 0 | 0 | 349200
12 | umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  |  | 97927 | 9 | 0.0091905 | 0 | 0 | 180000
13 | ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby |  |  |  |  | 9442 | 6 | 0.063546 | 0 | 0 | 7200
15 | výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb |  |  |  |  | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | předávání údajů o měření |  |  |  |  | 3190132 | 852 | 0.026707 | 0 | 0 | 7405200
17 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny |  |  |  |  | 19496 | 11 | 0.056422 | 0 | 0 | 57000
18 | dodržení termínu schůzky se zákazníkem |  |  |  |  | 34792 | 44 | 0.12647 | 0 | 0 | 105600
* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákaznící, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.
2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2019
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině
|  |  | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn
|  |  | SAIFInn | SAIFIvn | SAIFIvvn | SAIDInn | SAIDIvn | SAIDIvvn | CAIDInn | CAIDIvn | CAIDIvvn
|  |  |  | [1/rok] |  |  | [min/rok] |  |  | [min]
neplánovaná |  |  | 2.4473 | 2.5472 | 0.28947 | 198.8962 | 211.2854 | 2.2044 | 81.2731 | 82.9477 | 7.6152
| z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek |  | 1.6437 | 1.6466 | 0.27193 | 83.1108 | 79.8004 | 2.0375 | 50.5631 | 48.4639 | 7.4928
| z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby |  | 0.11988 | 0.13482 | 0.004386 | 7.5785 | 9.4694 | 0.11133 | 63.2179 | 70.235 | 25.3833
| z toho ostatní neplánovaná |  | 0.68367 | 0.76579 | 0.013158 | 108.2069 | 122.0157 | 0.055556 | 158.2732 | 159.332 | 4.2222
plánovaná |  |  | 0.44861 | 0.42395 | 0.039474 | 149.5795 | 153.8959 | 20.2607 | 333.4271 | 363.0044 | 513.2704
celkem - hladinové ukazatele |  |  | 2.8959 | 2.9712 | 0.32895 | 348.4758 | 365.1813 | 22.4651 | 120.3355 | 122.9085 | 68.2938
celkem - systémové ukazatele |  |  | 2.896 |  |  | 348.5216 |  |  | 120.3455
3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)
4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny
Kumulace poruch vlivem nepřízně počasí zařazené do kategorie 16
V regionu Sever, Východ, Západ ve dnech 08. až 10. ledna 2019
V regionu Morava, Sever, Východ a Západ ve dnech 12. až 15. ledna 2019
V regionu Morava, Střed, Západ ve dnech 03. až 04. února 2019
V regionu Střed, Východ, Západ dne 04. března 2019
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ ve dnech 09. až 13. března 2019
V regionu Sever, Západ ve dnech 10. až 11. června 2019
V regionu Morava, Střed, Východ dne 15. června 2019
V regionu Morava, Střed, Východ, Západ ve dnech 01. až 02. července 2019
V regionu Morava dnech 25. až 26. srpna 2019
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ dne 30. září 2019
Nejvýznamnější stavby, které mají vliv na zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny
Chrást – Nová Hospoda, výměna vodičů,
Hlinsko–Polička, nové vedení 110 kV,
Chotějovice, rekonstrukce rozvodny,
Beroun, rekonstrukce transformovny,
Řeporyje–Tuchlovice, nové vedení 110 kV,
Třebovice, nová transformovna 110/22 kV,
Hoštice, rekonstrukce rozvodny 110 kV,
Šternberk, rekonstrukce rozvodny 22 kV,
Průmyslová zóna Hněvotín, nová transformovna 110/22 kV,
Průmyslová zóna Hněvotín, nové vedení 110 kV.

## Histor
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn
|  |  | Počet zákazníků | 3611116 | 3659047 | 3683374 | 14761 | 14754 | 14736 | 99 | 107 | 110
|  |  | Počet elektroměrů | 3608281 | 3631252 | 3656040 | 14586 | 14582 | 14530 | 237 | 234 | 228
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [1/rok] | [8 empty] | Průměrný počet přerušení distr.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | el. v soustavě [1/rok]
|  |  |  | SAIFInn |  |  | SAIFIvn |  |  | SAIFIvvn |  |  | SAIFIvše
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019
plánovaná |  |  |  | 0.49058 | 0.48958 | 0.44861 | 0.45948 | 0.46407 | 0.42395 | 0.050633 | 0.042735 | 0.039474 | 0.49043 | 0.48945 | 0.44849
neplánovaná |  |  |  | 2.9235 | 2.246 | 2.4473 | 3.0165 | 2.3191 | 2.5472 | 0.40084 | 0.49573 | 0.28947 | 2.9237 | 2.2462 | 2.4475
| poruchová |  |  | 2.8853 | 2.2388 | 2.4333 | 2.9782 | 2.3144 | 2.5305 | 0.34177 | 0.48291 | 0.2807 | 2.8855 | 2.239 | 2.4335
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 2.7453 | 2.1395 | 2.3134 | 2.8253 | 2.1992 | 2.3957 | 0.34177 | 0.48291 | 0.27632 | 2.7455 | 2.1396 | 2.3136
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 1.719 | 1.7341 | 1.6437 | 1.6917 | 1.7426 | 1.6466 | 0.29958 | 0.47009 | 0.27193 | 1.7188 | 1.734 | 1.6436
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 1.0263 | 0.40543 | 0.6697 | 1.1336 | 0.45659 | 0.74907 | 0.042194 | 0.012821 | 0.004386 | 1.0266 | 0.40561 | 0.66997
|  | způsobená třetí osobou |  | 0.13997 | 0.099286 | 0.11988 | 0.15289 | 0.11521 | 0.13482 | 0 | 0 | 0.004386 | 0.14001 | 0.099343 | 0.11993
| vynucená |  |  | 0.017469 | 0.0036946 | 0.0015689 | 0.021802 | 0.0028117 | 0.0020647 | 0 | 0 | 0 | 0.017485 | 0.0036908 | 0.0015708
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0.020752 | 0.0035106 | 0.012403 | 0.016454 | 0.0018516 | 0.014659 | 0.059072 | 0.012821 | 0.0087719 | 0.020737 | 0.0035046 | 0.012412
| ostatní neplánovaná |  |  | SAIFInn 2017: 1.0645; SAIFInn 2018: 0.41263; SAIFInn 2019: 0.68367
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | SAIFInn 2017: Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min/rok]; SAIFIvše 2017: Průměrná souhr. doba trvání
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | přerušení distr. el. v soustavě
|  |  |  | SAIDInn |  |  | SAIDIvn |  |  | SAIDIvvn |  |  | SAIDIvše
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019
plánovaná |  |  |  | 161.6547 | 161.6913 | 149.5795 | 160.3507 | 163.8616 | 153.8959 | 340.7603 | 19.2635 | 20.2607 | 161.6612 | 161.6908 | 149.5886
neplánovaná |  |  |  | 339.8622 | 145.3952 | 198.8962 | 332.8882 | 149.3969 | 211.2854 | 6.9547 | 7.2972 | 2.2044 | 339.8123 | 145.4023 | 198.9331
| poruchová |  |  | 339.3867 | 144.9923 | 198.5164 | 332.4376 | 149.2246 | 210.9182 | 6.5798 | 7.0429 | 2.1673 | 339.3369 | 145.0004 | 198.5533
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 330.4848 | 138.3105 | 190.9379 | 322.8177 | 141.4357 | 201.4488 | 6.5798 | 7.0429 | 2.0559 | 330.4327 | 138.3145 | 190.9678
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 95.7782 | 84.962 | 83.1108 | 88.9668 | 83.9517 | 79.8004 | 5.4798 | 4.856 | 2.0375 | 95.7448 | 84.9528 | 83.0927
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 234.7066 | 53.3484 | 107.8271 | 233.8509 | 57.4839 | 121.6484 | 1.1 | 2.187 | 0.018421 | 234.6879 | 53.3617 | 107.8751
|  | způsobená třetí osobou |  | 8.9019 | 6.6819 | 7.5785 | 9.6199 | 7.7889 | 9.4694 | 0 | 0 | 0.11133 | 8.9042 | 6.6859 | 7.5856
| vynucená |  |  | 0.28003 | 0.31365 | 0.17387 | 0.30056 | 0.087848 | 0.07528 | 0 | 0 | 0 | 0.28009 | 0.31272 | 0.17347
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0.19544 | 0.089192 | 0.20594 | 0.15009 | 0.084547 | 0.29197 | 0.37489 | 0.25427 | 0.037135 | 0.19526 | 0.089184 | 0.20627
| ostatní neplánovaná |  |  | SAIDInn 2017: 235.1821; SAIDInn 2018: 53.7513; SAIDInn 2019: 108.2069
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | SAIDInn 2017: Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min]; SAIDIvše 2017: Prům. doba trvání jedn. přer.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | distr. el. v soustavě [min]
|  |  |  | CAIDInn |  |  | CAIDIvn |  |  | CAIDIvvn |  |  | CAIDIvše
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019
plánovaná |  |  |  | 329.5174 | 330.2656 | 333.4271 | 348.9818 | 353.1004 | 363.0044 | 6730.0153 | 450.765 | 513.2704 | 329.634 | 330.3528 | 333.5387
neplánovaná |  |  |  | 116.2519 | 64.7357 | 81.2731 | 110.3575 | 64.4204 | 82.9477 | 17.35 | 14.7203 | 7.6152 | 116.2266 | 64.7337 | 81.2795
| poruchová |  |  | 117.6271 | 64.7641 | 81.5837 | 111.6237 | 64.4758 | 83.3508 | 19.2519 | 14.5845 | 7.7209 | 117.6014 | 64.7622 | 81.5905
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 120.3817 | 64.6464 | 82.5354 | 114.2591 | 64.3118 | 84.0889 | 19.2519 | 14.5845 | 7.4405 | 120.3555 | 64.6443 | 82.5412
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 55.7158 | 48.9959 | 50.5631 | 52.5905 | 48.1754 | 48.4639 | 18.2916 | 10.33 | 7.4928 | 55.7029 | 48.9919 | 50.5543
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 228.7012 | 131.5859 | 161.0082 | 206.2866 | 125.8983 | 162.3991 | 26.07 | 170.5833 | 4.2 | 228.601 | 131.5603 | 161.0143
|  | způsobená třetí osobou |  | 63.5994 | 67.2993 | 63.2179 | 62.9218 | 67.6056 | 70.235 | 0 | 0 | 25.3833 | 63.5965 | 67.3008 | 63.2491
| vynucená |  |  | 16.0303 | 84.8938 | 110.8242 | 13.7861 | 31.2439 | 36.4606 | 0 | 0 | 0 | 16.0191 | 84.7304 | 110.4373
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 9.4178 | 25.4064 | 16.6035 | 9.1217 | 45.6617 | 19.9172 | 6.3464 | 19.8333 | 4.2333 | 9.4163 | 25.4478 | 16.6185