## Vzor
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
Držitel licence: |  | ČEZ Distribuce, a. s. | [7 empty] | Rok: | 2020
Napěťová hladina |  |  | nn | vn | vvn
Počet zákazníků [-] |  |  | 3712173 | 14615 | 108
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh] |  |  | 14956145 | 13715100 | 6005220
Délka kabelových vedení [km] |  |  | 59821 | 10973 | 33
Délka venkovních vedení [km] |  |  | 45731 | 40159 | 9966
1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2020
§ | Standard |  |  |  |  | Počet případů |  |  | Počet vyplacených náhrad | Výše vyplacených náhrad | Teoretická výše náhrad*
[6 empty] | Celkem | Standard nedodržen
[6 empty] | [-] | [-] | [%] | [-] | [Kč] | [Kč]
5 | ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  |  | 32831 | 40 | 0.12184 | 0 | 0
6 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny |  |  |  |  | 17969 | 58 | 0.32278 | 0 | 0
7 | výměny poškozené pojistky |  |  |  |  | 7037 | 9 | 0.1279 | 0 | 0
9 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí |  |  |  |  | 1498 | 14 | 0.93458 | 0 | 0 | 178800
10 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí |  |  |  |  | 35 | 5 | 14.2857 | 0 | 0 | 300000
11 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě |  |  |  |  | 120908 | 42 | 0.034737 | 0 | 0 | 209400
12 | umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  |  | 77889 | 2 | 0.0025678 | 0 | 0 | 84000
13 | ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby |  |  |  |  | 7407 | 1 | 0.013501 | 0 | 0 | 1200
15 | výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb |  |  |  |  | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | předávání údajů o měření |  |  |  |  | 4927164 | 887 | 0.018002 | 0 | 0 | 14092200
17 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny |  |  |  |  | 29059 | 11 | 0.037854 | 0 | 0 | 52800
18 | dodržení termínu schůzky se zákazníkem |  |  |  |  | 27766 | 18 | 0.064827 | 0 | 0 | 43200
* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákaznící, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.
2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2020
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině
|  |  | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn
|  |  | SAIFInn | SAIFIvn | SAIFIvvn | SAIDInn | SAIDIvn | SAIDIvvn | CAIDInn | CAIDIvn | CAIDIvvn
|  |  |  | [1/rok] |  |  | [min/rok] |  |  | [min]
neplánovaná |  |  | 2.4726 | 2.519 | 0.35122 | 180.8179 | 183.7637 | 13.5406 | 73.1285 | 72.952 | 38.553
| z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek |  | 1.7109 | 1.6691 | 0.27805 | 89.205 | 84.5727 | 12.084 | 52.138 | 50.6692 | 43.4599
| z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby |  | 0.10777 | 0.11713 | 0.0097561 | 7.0039 | 7.4593 | 0.25138 | 64.9923 | 63.6865 | 25.7667
| z toho ostatní neplánovaná |  | 0.6539 | 0.73273 | 0.063415 | 84.609 | 91.7317 | 1.2052 | 129.3915 | 125.1919 | 19.0051
plánovaná |  |  | 0.40019 | 0.37789 | 0.02439 | 130.7849 | 130.2234 | 10.0788 | 326.8073 | 344.6066 | 413.23
celkem - hladinové ukazatele |  |  | 2.8728 | 2.8969 | 0.37561 | 311.6028 | 313.9871 | 23.6193 | 108.4668 | 108.3889 | 62.8827
celkem - systémové ukazatele |  |  | 2.8727 |  |  | 311.5961 |  |  | 108.4662
3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)
4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny
Kumulace poruch vlivem nepřízně počasí zařazené do kategorie 16:
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ dnech 05. února 2020
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ ve dnech 09. až 11. února 2020
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ ve dnech 23. až 24. února 2020
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ dne 11. května 2020
V regionu Morava, Střed, Východ dne 13. června 2020
V regionu Morava, Východ ve dne 28. července 2020
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ dne 26. srpna 2020
V regionu Morava, Východ ve dnech 03. až 04. října 2020
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ ve dnech 04. až 07. prosince 2020
V regionu Morava, Východ ve dnech 27. až 28. prosince 2020
Nejvýznamnější stavby, které mají vliv na zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny:
Lískovec, rekonstrukce rozvodny 110 kV
Beroun, rekonstrukce transformovny
Praha Sever – Kladno-Dříň, obnova vedení
Výškov-ČSA, Výškov-Cheza, Výškov-Komořany, přeložka vedení 110 kV
Příbram-Brod, rekonstrukce transformovny
Hoštice, rekonstrukce rozvodny 110 kV
Lanškroun, rekonstrukce rozvodny 22 kV
Koštov, rekonstrukce rozvodny
Krásné Březno, rekonstrukce rozvodny 22 kV
Přeštice–Domažlice, výměna vodičů

## Histor
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn
|  |  | Počet zákazníků | 3659047 | 3683374 | 3712173 | 14754 | 14736 | 14615 | 107 | 110 | 108
|  |  | Počet elektroměrů | 3631252 | 3656040 | 3681651 | 14582 | 14530 | 14446 | 234 | 228 | 205
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [1/rok] | [8 empty] | Průměrný počet přerušení distr.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | el. v soustavě [1/rok]
|  |  |  | SAIFInn |  |  | SAIFIvn |  |  | SAIFIvvn |  |  | SAIFIvše
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020
plánovaná |  |  |  | 0.48958 | 0.44861 | 0.40019 | 0.46407 | 0.42395 | 0.37789 | 0.042735 | 0.039474 | 0.02439 | 0.48945 | 0.44849 | 0.40008
neplánovaná |  |  |  | 2.246 | 2.4473 | 2.4726 | 2.3191 | 2.5472 | 2.519 | 0.49573 | 0.28947 | 0.35122 | 2.2462 | 2.4475 | 2.4727
| poruchová |  |  | 2.2388 | 2.4333 | 2.4469 | 2.3144 | 2.5305 | 2.4916 | 0.48291 | 0.2807 | 0.32195 | 2.239 | 2.4335 | 2.447
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 2.1395 | 2.3134 | 2.3392 | 2.1992 | 2.3957 | 2.3745 | 0.48291 | 0.27632 | 0.3122 | 2.1396 | 2.3136 | 2.3392
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 1.7341 | 1.6437 | 1.7109 | 1.7426 | 1.6466 | 1.6691 | 0.47009 | 0.27193 | 0.27805 | 1.734 | 1.6436 | 1.7107
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 0.40543 | 0.6697 | 0.62822 | 0.45659 | 0.74907 | 0.70539 | 0.012821 | 0.004386 | 0.034146 | 0.40561 | 0.66997 | 0.62849
|  | způsobená třetí osobou |  | 0.099286 | 0.11988 | 0.10777 | 0.11521 | 0.13482 | 0.11713 | 0 | 0.004386 | 0.0097561 | 0.099343 | 0.11993 | 0.1078
| vynucená |  |  | 0.0036946 | 0.0015689 | 0.0005541 | 0.0028117 | 0.0020647 | 0.00076146 | 0 | 0 | 0 | 0.0036908 | 0.0015708 | 0.00055488
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0.0035106 | 0.012403 | 0.025127 | 0.0018516 | 0.014659 | 0.026582 | 0.012821 | 0.0087719 | 0.029268 | 0.0035046 | 0.012412 | 0.025133
| ostatní neplánovaná |  |  | SAIFInn 2018: 0.41263; SAIFInn 2019: 0.68367; SAIFInn 2020: 0.6539
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | SAIFInn 2018: Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min/rok]; SAIFIvše 2018: Průměrná souhr. doba trvání
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | přerušení distr. el. v soustavě
|  |  |  | SAIDInn |  |  | SAIDIvn |  |  | SAIDIvvn |  |  | SAIDIvše
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020
plánovaná |  |  |  | 161.6913 | 149.5795 | 130.7849 | 163.8616 | 153.8959 | 130.2234 | 19.2635 | 20.2607 | 10.0788 | 161.6908 | 149.5886 | 130.776
neplánovaná |  |  |  | 145.3952 | 198.8962 | 180.8179 | 149.3969 | 211.2854 | 183.7637 | 7.2972 | 2.2044 | 13.5406 | 145.4023 | 198.9331 | 180.8202
| poruchová |  |  | 144.9923 | 198.5164 | 180.4906 | 149.2246 | 210.9182 | 183.4724 | 7.0429 | 2.1673 | 13.1711 | 145.0004 | 198.5533 | 180.493
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 138.3105 | 190.9379 | 173.4867 | 141.4357 | 201.4488 | 176.0131 | 7.0429 | 2.0559 | 12.9197 | 138.3145 | 190.9678 | 173.4877
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 84.962 | 83.1108 | 89.205 | 83.9517 | 79.8004 | 84.5727 | 4.856 | 2.0375 | 12.084 | 84.9528 | 83.0927 | 89.1826
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 53.3484 | 107.8271 | 84.2817 | 57.4839 | 121.6484 | 91.4404 | 2.187 | 0.018421 | 0.83569 | 53.3617 | 107.8751 | 84.3051
|  | způsobená třetí osobou |  | 6.6819 | 7.5785 | 7.0039 | 7.7889 | 9.4694 | 7.4593 | 0 | 0.11133 | 0.25138 | 6.6859 | 7.5856 | 7.0053
| vynucená |  |  | 0.31365 | 0.17387 | 0.08121 | 0.087848 | 0.07528 | 0.026613 | 0 | 0 | 0 | 0.31272 | 0.17347 | 0.080992
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0.089192 | 0.20594 | 0.2461 | 0.084547 | 0.29197 | 0.26469 | 0.25427 | 0.037135 | 0.36951 | 0.089184 | 0.20627 | 0.24618
| ostatní neplánovaná |  |  | SAIDInn 2018: 53.7513; SAIDInn 2019: 108.2069; SAIDInn 2020: 84.609
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | SAIDInn 2018: Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min]; SAIDIvše 2018: Prům. doba trvání jedn. přer.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | distr. el. v soustavě [min]
|  |  |  | CAIDInn |  |  | CAIDIvn |  |  | CAIDIvvn |  |  | CAIDIvše
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020
plánovaná |  |  |  | 330.2656 | 333.4271 | 326.8073 | 353.1004 | 363.0044 | 344.6066 | 450.765 | 513.2704 | 413.23 | 330.3528 | 333.5387 | 326.8733
neplánovaná |  |  |  | 64.7357 | 81.2731 | 73.1285 | 64.4204 | 82.9477 | 72.952 | 14.7203 | 7.6152 | 38.553 | 64.7337 | 81.2795 | 73.1276
| poruchová |  |  | 64.7641 | 81.5837 | 73.7623 | 64.4758 | 83.3508 | 73.6357 | 14.5845 | 7.7209 | 40.9101 | 64.7622 | 81.5905 | 73.7615
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 64.6464 | 82.5354 | 74.1663 | 64.3118 | 84.0889 | 74.1264 | 14.5845 | 7.4405 | 41.3833 | 64.6443 | 82.5412 | 74.1659
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 48.9959 | 50.5631 | 52.138 | 48.1754 | 48.4639 | 50.6692 | 10.33 | 7.4928 | 43.4599 | 48.9919 | 50.5543 | 52.1323
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 131.5859 | 161.0082 | 134.16 | 125.8983 | 162.3991 | 129.6319 | 170.5833 | 4.2 | 24.4738 | 131.5603 | 161.0143 | 134.1398
|  | způsobená třetí osobou |  | 67.2993 | 63.2179 | 64.9923 | 67.6056 | 70.235 | 63.6865 | 0 | 25.3833 | 25.7667 | 67.3008 | 63.2491 | 64.9865
| vynucená |  |  | 84.8938 | 110.8242 | 146.5623 | 31.2439 | 36.4606 | 34.95 | 0 | 0 | 0 | 84.7304 | 110.4373 | 145.9637
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 25.4064 | 16.6035 | 9.7942 | 45.6617 | 19.9172 | 9.9577 | 19.8333 | 4.2333 | 12.625 | 25.4478 | 16.6185 | 9.795