## Vzor
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
Držitel licence: |  | ČEZ Distribuce, a. s. | [7 empty] | Rok: | 2021
Napěťová hladina |  |  | nn | vn | vvn
Počet zákazníků [-] |  |  | 3296707 | 14467 | 109
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh] |  |  | 15956922 | 14373539 | 6220942
Délka kabelových vedení [km] |  |  | 61153 | 11167 | 33
Délka venkovních vedení [km] |  |  | 45178 | 40127 | 9969
1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2021
§ | Standard |  |  |  |  | Počet případů |  |  | Počet vyplacených náhrad | Výše vyplacených náhrad | Teoretická výše náhrad*
[6 empty] | Celkem | Standard nedodržen
[6 empty] | [-] | [-] | [%] | [-] | [Kč] | [Kč]
5 | ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  |  | 33475 | 32 | 0.095594 | 0 | 0
6 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny |  |  |  |  | 19623 | 72 | 0.36692 | 0 | 0
7 | výměny poškozené pojistky |  |  |  |  | 7791 | 2 | 0.025671 | 0 | 0
9 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí |  |  |  |  | 1269 | 14 | 1.1032 | 0 | 0 | 224400
10 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí |  |  |  |  | 59 | 18 | 30.5085 | 0 | 0 | 1080000
11 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě |  |  |  |  | 144844 | 57 | 0.039353 | 0 | 0 | 283200
12 | umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  |  | 50535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby |  |  |  |  | 7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb |  |  |  |  | 763 | 2 | 0.26212 | 0 | 0 | 3600
16 | předávání údajů o měření |  |  |  |  | 5835027 | 639 | 0.010951 | 0 | 0 | 3868200
17 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny |  |  |  |  | 24352 | 17 | 0.069809 | 0 | 0 | 120600
18 | dodržení termínu schůzky se zákazníkem |  |  |  |  | 32297 | 11 | 0.034059 | 0 | 0 | 26400
* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákaznící, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.
2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2021
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině
|  |  | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn
|  |  | SAIFInn | SAIFIvn | SAIFIvvn | SAIDInn | SAIDIvn | SAIDIvvn | CAIDInn | CAIDIvn | CAIDIvvn
|  |  |  | [1/rok] |  |  | [min/rok] |  |  | [min]
neplánovaná |  |  | 2.231 | 2.2559 | 0.20305 | 193.3823 | 189.8662 | 10.7448 | 86.678 | 84.1648 | 52.9179
| z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek |  | 1.436 | 1.3813 | 0.15736 | 80.2583 | 75.9544 | 10.5041 | 55.8886 | 54.9884 | 66.7522
| z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby |  | 0.13112 | 0.14509 | 0.025381 | 7.7336 | 9.1315 | 0.10254 | 58.9811 | 62.9359 | 4.04
| z toho ostatní neplánovaná |  | 0.66388 | 0.72951 | 0.020305 | 105.3904 | 104.7803 | 0.13807 | 158.7487 | 143.6302 | 6.8
plánovaná |  |  | 0.41495 | 0.41404 | 0.076142 | 134.186 | 141.09 | 42.88 | 323.378 | 340.7632 | 563.1578
celkem - hladinové ukazatele |  |  | 2.646 | 2.6699 | 0.27919 | 327.5684 | 330.9563 | 53.6248 | 123.7978 | 123.9571 | 192.0742
celkem - systémové ukazatele |  |  | 2.646 |  |  | 327.5669 |  |  | 123.7988
3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)
4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny
Kumulace poruch vlivem nepřízně počasí zařazené do kategorie 16:
V regionu Střed, Západ dne 13. března 2021
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ ve dnech 24. až 25. června 2021
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ ve dnech 29. až 30. června 2021
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ ve dnech 8. až 9. července 2021
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ ve dnech 13. až 15. července 2021
V regionu Morava ve dne 5. října 2021
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ ve dnech 21. až 22. října 2021
V regionu Morava ve dnech 26. až 27. listopadu 2021
Nejvýznamnější stavby, které mají vliv na zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny:
Lískovec, rekonstrukce rozvodny 110 kV,
Rokycany, obnova rozvodny 110 kV,
Kladno-Dříň – Praha Sever, obnova vedení 110 kV,
Vyškov, obnova řídicího systému a ochran v transformovně 110/22 kV,
Příbram-Brod, obnova transformovny,
Hranice, rekonstrukce rozvodny 110 kV,
Uničov, výstavba transformovny 110/22 kV,
Elektrárna Mělník, výměna vypínačů a výstavba budovy společných provozů,
Dolní Benešov, výstavba transformovny 110/22 kV,
Varnsdorf, obnova a rozšíření rozvodny 110 kV,
Lanškroun, obnova rozvodny 22 kV.

## Histor
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn
|  |  | Počet zákazníků | 3683374 | 3712173 | 3296707 | 14736 | 14615 | 14467 | 110 | 108 | 109
|  |  | Počet elektroměrů | 3656040 | 3681651 | 3708838 | 14530 | 14446 | 14315 | 228 | 205 | 197
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [1/rok] | [8 empty] | Průměrný počet přerušení distr.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | el. v soustavě [1/rok]
|  |  |  | SAIFInn |  |  | SAIFIvn |  |  | SAIFIvvn |  |  | SAIFIvše
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021
plánovaná |  |  |  | 0.44861 | 0.40019 | 0.41495 | 0.42395 | 0.37789 | 0.41404 | 0.039474 | 0.02439 | 0.076142 | 0.44849 | 0.40008 | 0.41493
neplánovaná |  |  |  | 2.4473 | 2.4726 | 2.231 | 2.5472 | 2.519 | 2.2559 | 0.28947 | 0.35122 | 0.20305 | 2.4475 | 2.4727 | 2.231
| poruchová |  |  | 2.4333 | 2.4469 | 2.1703 | 2.5305 | 2.4916 | 2.1805 | 0.2807 | 0.32195 | 0.18274 | 2.4335 | 2.447 | 2.1702
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 2.3134 | 2.3392 | 2.0392 | 2.3957 | 2.3745 | 2.0354 | 0.27632 | 0.3122 | 0.15736 | 2.3136 | 2.3392 | 2.039
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 1.6437 | 1.7109 | 1.436 | 1.6466 | 1.6691 | 1.3813 | 0.27193 | 0.27805 | 0.15736 | 1.6436 | 1.7107 | 1.4358
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 0.6697 | 0.62822 | 0.60312 | 0.74907 | 0.70539 | 0.65414 | 0.004386 | 0.034146 | 0 | 0.66997 | 0.62849 | 0.60328
|  | způsobená třetí osobou |  | 0.11988 | 0.10777 | 0.13112 | 0.13482 | 0.11713 | 0.14509 | 0.004386 | 0.0097561 | 0.025381 | 0.11993 | 0.1078 | 0.13117
| vynucená |  |  | 0.0015689 | 0.0005541 | 0.003208 | 0.0020647 | 0.00076146 | 0.0021656 | 0 | 0 | 0 | 0.0015708 | 0.00055488 | 0.0032038
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0.012403 | 0.025127 | 0.057558 | 0.014659 | 0.026582 | 0.07321 | 0.0087719 | 0.029268 | 0.020305 | 0.012412 | 0.025133 | 0.057616
| ostatní neplánovaná |  |  | SAIFInn 2019: 0.68367; SAIFInn 2020: 0.6539; SAIFInn 2021: 0.66388
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | SAIFInn 2019: Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min/rok]; SAIFIvše 2019: Průměrná souhr. doba trvání
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | přerušení distr. el. v soustavě
|  |  |  | SAIDInn |  |  | SAIDIvn |  |  | SAIDIvvn |  |  | SAIDIvše
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021
plánovaná |  |  |  | 149.5795 | 130.7849 | 134.186 | 153.8959 | 130.2234 | 141.09 | 20.2607 | 10.0788 | 42.88 | 149.5886 | 130.776 | 134.2077
neplánovaná |  |  |  | 198.8962 | 180.8179 | 193.3823 | 211.2854 | 183.7637 | 189.8662 | 2.2044 | 13.5406 | 10.7448 | 198.9331 | 180.8202 | 193.3592
| poruchová |  |  | 198.5164 | 180.4906 | 192.4601 | 210.9182 | 183.4724 | 188.8793 | 2.1673 | 13.1711 | 10.6067 | 198.5533 | 180.493 | 192.4367
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 190.9379 | 173.4867 | 184.7265 | 201.4488 | 176.0131 | 179.7477 | 2.0559 | 12.9197 | 10.5041 | 190.9678 | 173.4877 | 184.6981
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 83.1108 | 89.205 | 80.2583 | 79.8004 | 84.5727 | 75.9544 | 2.0375 | 12.084 | 10.5041 | 83.0927 | 89.1826 | 80.2381
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 107.8271 | 84.2817 | 104.4681 | 121.6484 | 91.4404 | 103.7934 | 0.018421 | 0.83569 | 0 | 107.8751 | 84.3051 | 104.46
|  | způsobená třetí osobou |  | 7.5785 | 7.0039 | 7.7336 | 9.4694 | 7.4593 | 9.1315 | 0.11133 | 0.25138 | 0.10254 | 7.5856 | 7.0053 | 7.7386
| vynucená |  |  | 0.17387 | 0.08121 | 0.19713 | 0.07528 | 0.026613 | 0.13657 | 0 | 0 | 0 | 0.17347 | 0.080992 | 0.19689
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0.20594 | 0.2461 | 0.72514 | 0.29197 | 0.26469 | 0.8504 | 0.037135 | 0.36951 | 0.13807 | 0.20627 | 0.24618 | 0.72559
| ostatní neplánovaná |  |  | SAIDInn 2019: 108.2069; SAIDInn 2020: 84.609; SAIDInn 2021: 105.3904
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | SAIDInn 2019: Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min]; SAIDIvše 2019: Prům. doba trvání jedn. přer.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | distr. el. v soustavě [min]
|  |  |  | CAIDInn |  |  | CAIDIvn |  |  | CAIDIvvn |  |  | CAIDIvše
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021
plánovaná |  |  |  | 333.4271 | 326.8073 | 323.378 | 363.0044 | 344.6066 | 340.7632 | 513.2704 | 413.23 | 563.1578 | 333.5387 | 326.8733 | 323.447
neplánovaná |  |  |  | 81.2731 | 73.1285 | 86.678 | 82.9477 | 72.952 | 84.1648 | 7.6152 | 38.553 | 52.9179 | 81.2795 | 73.1276 | 86.668
| poruchová |  |  | 81.5837 | 73.7623 | 88.6799 | 83.3508 | 73.6357 | 86.6216 | 7.7209 | 40.9101 | 58.0421 | 81.5905 | 73.7615 | 88.6718
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 82.5354 | 74.1663 | 90.5896 | 84.0889 | 74.1264 | 88.31 | 7.4405 | 41.3833 | 66.7522 | 82.5412 | 74.1659 | 90.5808
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 50.5631 | 52.138 | 55.8886 | 48.4639 | 50.6692 | 54.9884 | 7.4928 | 43.4599 | 66.7522 | 50.5543 | 52.1323 | 55.8853
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 161.0082 | 134.16 | 173.214 | 162.3991 | 129.6319 | 158.6717 | 4.2 | 24.4738 | 0 | 161.0143 | 134.1398 | 173.1534
|  | způsobená třetí osobou |  | 63.2179 | 64.9923 | 58.9811 | 70.235 | 63.6865 | 62.9359 | 25.3833 | 25.7667 | 4.04 | 63.2491 | 64.9865 | 58.9973
| vynucená |  |  | 110.8242 | 146.5623 | 61.4492 | 36.4606 | 34.95 | 63.0656 | 0 | 0 | 0 | 110.4373 | 145.9637 | 61.4534
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 16.6035 | 9.7942 | 12.5984 | 19.9172 | 9.9577 | 11.6159 | 4.2333 | 12.625 | 6.8 | 16.6185 | 9.795 | 12.5935