## Vzor
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
Držitel licence: |  | ČEZ Distribuce, a. s. | [7 empty] | Rok: | 2022
Napěťová hladina |  |  | nn | vn | vvn
Počet zákazníků [-] |  |  | 3757649 | 14571 | 112
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh] |  |  | 14790988 | 14084795 | 5914087
Délka kabelových vedení [km] |  |  | 62455.4403 | 11331.3922 | 34
Délka venkovních vedení [km] |  |  | 44617.8166 | 40130.1585 | 9963.8847
1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2022
§ | Standard |  |  |  |  | Počet případů |  |  | Počet vyplacených náhrad | Výše vyplacených náhrad | Teoretická výše náhrad*
[6 empty] | Celkem | Standard nedodržen
[6 empty] | [-] | [-] | [%] | [-] | [Kč] | [Kč]
5 | ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  |  | 29974 | 32 | 0.10676 | 0 | 0
6 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny |  |  |  |  | 20096 | 49 | 0.24383 | 0 | 0
7 | výměny poškozené pojistky |  |  |  |  | 6754 | 9 | 0.13325 | 0 | 0
9 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí |  |  |  |  | 867 | 6 | 0.69204 | 0 | 0 | 75600
10 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí |  |  |  |  | 74 | 6 | 8.1081 | 0 | 0 | 711600
11 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě |  |  |  |  | 178761 | 803 | 0.4492 | 0 | 0 | 3253200
12 | umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  |  | 49276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby |  |  |  |  | 6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb |  |  |  |  | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | předávání údajů o měření |  |  |  |  | 5387859 | 722 | 0.0134 | 0 | 0 | 9691800
17 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny |  |  |  |  | 25275 | 6 | 0.023739 | 0 | 0 | 46200
18 | dodržení termínu schůzky se zákazníkem |  |  |  |  | 32778 | 7 | 0.021356 | 0 | 0 | 16800
* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákaznící, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.
2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2022
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině
|  |  | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn
|  |  | SAIFInn | SAIFIvn | SAIFIvvn | SAIDInn | SAIDIvn | SAIDIvvn | CAIDInn | CAIDIvn | CAIDIvvn
|  |  |  | [1/rok] |  |  | [min/rok] |  |  | [min]
neplánovaná |  |  | 2.2854 | 2.3519 | 0.17742 | 177.3538 | 185.6603 | 7.6791 | 77.6033 | 78.9406 | 43.2823
| z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek |  | 1.4822 | 1.4302 | 0.13441 | 77.786 | 72.4014 | 5.3705 | 52.4815 | 50.623 | 39.9567
| z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby |  | 0.12464 | 0.1405 | 0.026882 | 8.2596 | 9.8443 | 2.0951 | 66.2691 | 70.064 | 77.9367
| z toho ostatní neplánovaná |  | 0.67859 | 0.78119 | 0.016129 | 91.3082 | 103.4146 | 0.21353 | 134.5553 | 132.3815 | 13.2389
plánovaná |  |  | 0.40165 | 0.42568 | 0.016129 | 130.0344 | 145.9952 | 4.8788 | 323.7539 | 342.9662 | 302.4833
celkem - hladinové ukazatele |  |  | 2.687 | 2.7776 | 0.19355 | 307.3882 | 331.6555 | 12.5579 | 114.3967 | 119.4044 | 64.8824
celkem - systémové ukazatele |  |  | 2.6873 |  |  | 307.4652 |  |  | 114.4161
3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)
4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny
Kumulace poruch vlivem nepřízně počasí zařazené do kategorie 16:
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ ve dnech 29. až. 30. ledna 2022
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ ve dnech 17. až. 19. února 2022
V regionu Západ dne 09. dubna 2022
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ ve dnech 20. až. 21. května 2022
V regionu Střed, Východ dne 20. června 2022
V regionu Západ dne 27. června 2022
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ ve dnech 29. června. až 1. července 2022
V regionu Střed dne 14. července 2022
V regionu Střed ve dnech 5. až 6. srpna 2022
V regionu Sever ve dnech 26. až 27. srpna 2022
Nejvýznamnější stavby, které mají vliv na zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny:
Lískovec, rekonstrukce rozvodny 110 kV,
Kladno-Dříň – Praha Sever, výměna vedení vvn,
Lískovec – Frýdlant nad Ostravicí, rekonstrukce vedení vvn,
Dolní Benešov, výstavba transformovny 110/22 kV,
Šumperk–Ráječek, rekonstrukce vedení vvn,
Uničov, výstavba transformovny 110/22 kV,
Červený Kostelec, obnova transformovny 110/35 kV,
Uhlířské Janovice, obnova rozvodny 22 kV.

## Histor
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn
|  |  | Počet zákazníků | 3712173 | 3296707 | 3757649 | 14615 | 14467 | 14571 | 108 | 109 | 112
|  |  | Počet elektroměrů | 3681651 | 3708838 | 3733149 | 14446 | 14315 | 14149 | 205 | 197 | 186
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [1/rok] | [8 empty] | Průměrný počet přerušení distr.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | el. v soustavě [1/rok]
|  |  |  | SAIFInn |  |  | SAIFIvn |  |  | SAIFIvvn |  |  | SAIFIvše
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022
plánovaná |  |  |  | 0.40019 | 0.41495 | 0.40165 | 0.37789 | 0.41404 | 0.42568 | 0.02439 | 0.076142 | 0.016129 | 0.40008 | 0.41493 | 0.40172
neplánovaná |  |  |  | 2.4726 | 2.231 | 2.2854 | 2.519 | 2.2559 | 2.3519 | 0.35122 | 0.20305 | 0.17742 | 2.4727 | 2.231 | 2.2855
| poruchová |  |  | 2.4469 | 2.1703 | 2.2636 | 2.4916 | 2.1805 | 2.328 | 0.32195 | 0.18274 | 0.16667 | 2.447 | 2.1702 | 2.2638
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 2.3392 | 2.0392 | 2.139 | 2.3745 | 2.0354 | 2.1875 | 0.3122 | 0.15736 | 0.13978 | 2.3392 | 2.039 | 2.1391
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 1.7109 | 1.436 | 1.4822 | 1.6691 | 1.3813 | 1.4302 | 0.27805 | 0.15736 | 0.13441 | 1.7107 | 1.4358 | 1.4819
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 0.62822 | 0.60312 | 0.65683 | 0.70539 | 0.65414 | 0.7573 | 0.034146 | 0 | 0.0053763 | 0.62849 | 0.60328 | 0.65718
|  | způsobená třetí osobou |  | 0.10777 | 0.13112 | 0.12464 | 0.11713 | 0.14509 | 0.1405 | 0.0097561 | 0.025381 | 0.026882 | 0.1078 | 0.13117 | 0.12469
| vynucená |  |  | 0.0005541 | 0.003208 | 0.0011106 | 0.00076146 | 0.0021656 | 0.00084812 | 0 | 0 | 0 | 0.00055488 | 0.0032038 | 0.0011095
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0.025127 | 0.057558 | 0.020651 | 0.026582 | 0.07321 | 0.02304 | 0.029268 | 0.020305 | 0.010753 | 0.025133 | 0.057616 | 0.02066
| ostatní neplánovaná |  |  | SAIFInn 2020: 0.6539; SAIFInn 2021: 0.66388; SAIFInn 2022: 0.67859
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | SAIFInn 2020: Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min/rok]; SAIFIvše 2020: Průměrná souhr. doba trvání
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | přerušení distr. el. v soustavě
|  |  |  | SAIDInn |  |  | SAIDIvn |  |  | SAIDIvvn |  |  | SAIDIvše
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022
plánovaná |  |  |  | 130.7849 | 134.186 | 130.0344 | 130.2234 | 141.09 | 145.9952 | 10.0788 | 42.88 | 4.8788 | 130.776 | 134.2077 | 130.0885
neplánovaná |  |  |  | 180.8179 | 193.3823 | 177.3538 | 183.7637 | 189.8662 | 185.6603 | 13.5406 | 10.7448 | 7.6791 | 180.8202 | 193.3592 | 177.3767
| poruchová |  |  | 180.4906 | 192.4601 | 176.9584 | 183.4724 | 188.8793 | 185.2873 | 13.1711 | 10.6067 | 7.5044 | 180.493 | 192.4367 | 176.9814
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 173.4867 | 184.7265 | 168.6988 | 176.0131 | 179.7477 | 175.443 | 12.9197 | 10.5041 | 5.4093 | 173.4877 | 184.6981 | 168.7161
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 89.205 | 80.2583 | 77.786 | 84.5727 | 75.9544 | 72.4014 | 12.084 | 10.5041 | 5.3705 | 89.1826 | 80.2381 | 77.7621
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 84.2817 | 104.4681 | 90.9128 | 91.4404 | 103.7934 | 103.0415 | 0.83569 | 0 | 0.038799 | 84.3051 | 104.46 | 90.9541
|  | způsobená třetí osobou |  | 7.0039 | 7.7336 | 8.2596 | 7.4593 | 9.1315 | 9.8443 | 0.25138 | 0.10254 | 2.0951 | 7.0053 | 7.7386 | 8.2653
| vynucená |  |  | 0.08121 | 0.19713 | 0.12344 | 0.026613 | 0.13657 | 0.039918 | 0 | 0 | 0 | 0.080992 | 0.19689 | 0.12312
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0.2461 | 0.72514 | 0.27195 | 0.26469 | 0.8504 | 0.33312 | 0.36951 | 0.13807 | 0.17473 | 0.24618 | 0.72559 | 0.27217
| ostatní neplánovaná |  |  | SAIDInn 2020: 84.609; SAIDInn 2021: 105.3904; SAIDInn 2022: 91.3082
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | SAIDInn 2020: Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min]; SAIDIvše 2020: Prům. doba trvání jedn. přer.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | distr. el. v soustavě [min]
|  |  |  | CAIDInn |  |  | CAIDIvn |  |  | CAIDIvvn |  |  | CAIDIvše
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022
plánovaná |  |  |  | 326.8073 | 323.378 | 323.7539 | 344.6066 | 340.7632 | 342.9662 | 413.23 | 563.1578 | 302.4833 | 326.8733 | 323.447 | 323.8308
neplánovaná |  |  |  | 73.1285 | 86.678 | 77.6033 | 72.952 | 84.1648 | 78.9406 | 38.553 | 52.9179 | 43.2823 | 73.1276 | 86.668 | 77.6083
| poruchová |  |  | 73.7623 | 88.6799 | 78.1746 | 73.6357 | 86.6216 | 79.5904 | 40.9101 | 58.0421 | 45.0263 | 73.7615 | 88.6718 | 78.18
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 74.1663 | 90.5896 | 78.8684 | 74.1264 | 88.31 | 80.2023 | 41.3833 | 66.7522 | 38.6974 | 74.1659 | 90.5808 | 78.8734
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 52.138 | 55.8886 | 52.4815 | 50.6692 | 54.9884 | 50.623 | 43.4599 | 66.7522 | 39.9567 | 52.1323 | 55.8853 | 52.4746
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 134.16 | 173.214 | 138.4113 | 129.6319 | 158.6717 | 136.0648 | 24.4738 | 0 | 7.2167 | 134.1398 | 173.1534 | 138.4011
|  | způsobená třetí osobou |  | 64.9923 | 58.9811 | 66.2691 | 63.6865 | 62.9359 | 70.064 | 25.7667 | 4.04 | 77.9367 | 64.9865 | 58.9973 | 66.2854
| vynucená |  |  | 146.5623 | 61.4492 | 111.1509 | 34.95 | 63.0656 | 47.0667 | 0 | 0 | 0 | 145.9637 | 61.4534 | 110.966
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 9.7942 | 12.5984 | 13.1686 | 9.9577 | 11.6159 | 14.4582 | 12.625 | 6.8 | 16.25 | 9.795 | 12.5935 | 13.1741