## Vzor
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
Držitel licence: |  | ČEZ Distribuce, a. s. | [7 empty] | Rok: | 2024
Napěťová hladina |  |  | nn | vn | vvn
Počet zákazníků [-] |  |  | 3788803 | 14912 | 117
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh] |  |  | 14006272 | 13595769 | 6076981
Délka kabelových vedení [km] |  |  | 64767.2618 | 11669.9666 | 36
Délka venkovních vedení [km] |  |  | 44002.5038 | 40060.5492 | 9996.9757
1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2024
§ | Standard |  |  |  |  | Počet případů |  |  | Počet vyplacených náhrad | Výše vyplacených náhrad | Teoretická výše náhrad*
[6 empty] | Celkem | Standard nedodržen
[6 empty] | [-] | [-] | [%] | [-] | [Kč] | [Kč]
5 | ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  |  | 32719 | 68 | 0.20783 | 3 | 36000
6 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny |  |  |  |  | 23277 | 56 | 0.24058 | 0 | 0
7 | výměny poškozené pojistky |  |  |  |  | 7048 | 21 | 0.29796 | 0 | 0
9 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí |  |  |  |  | 1243 | 1 | 0.080451 | 0 | 0 | 30000
10 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí |  |  |  |  | 125 | 9 | 7.2 | 0 | 0 | 952800
11 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě |  |  |  |  | 147017 | 118 | 0.080263 | 0 | 0 | 765000
12 | umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  |  | 47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
14 | ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby |  |  |  |  | 9415 | 4 | 0.042485 | 0 | 0 | 12000
15 | výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb |  |  |  |  | 939 | 3 | 0.31949 | 0 | 0 | 14400
16 | předávání údajů o měření |  |  |  |  | 6397359 | 667 | 0.010426 | 0 | 0 | 14935200
17 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny |  |  |  |  | 36116 | 3 | 0.0083066 | 0 | 0 | 10200
18 | dodržení termínu schůzky se zákazníkem |  |  |  |  | 45031 | 6 | 0.013324 | 0 | 0 | 14400
* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákaznící, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.
2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2024
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině
|  |  | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn
|  |  | SAIFInn | SAIFIvn | SAIFIvvn | SAIDInn | SAIDIvn | SAIDIvvn | CAIDInn | CAIDIvn | CAIDIvvn
|  |  |  | [1/rok] |  |  | [min/rok] |  |  | [min]
neplánovaná |  |  | 2.3945 | 2.3385 | 0.5896 | 328.0676 | 368.4676 | 159.3422 | 137.0096 | 157.5675 | 270.2569
| z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek |  | 1.7036 | 1.6074 | 0.26012 | 90.5723 | 86.2289 | 7.7683 | 53.1661 | 53.6436 | 29.8648
| z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby |  | 0.11797 | 0.13204 | 0 | 7.4979 | 8.8542 | 0 | 63.5601 | 67.057 | 0
| z toho ostatní neplánovaná |  | 0.57295 | 0.599 | 0.32948 | 229.9975 | 273.3845 | 151.5739 | 401.4285 | 456.4053 | 460.0401
plánovaná |  |  | 0.38368 | 0.3167 | 0.023121 | 111.7353 | 102.9699 | 6.8591 | 291.2175 | 325.1333 | 296.6542
celkem - hladinové ukazatele |  |  | 2.7782 | 2.6552 | 0.61272 | 439.803 | 471.4375 | 166.2013 | 158.3068 | 177.5542 | 271.253
celkem - systémové ukazatele |  |  | 2.7776 |  |  | 439.9103 |  |  | 158.3776
3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)
4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny
Kumulace poruch vlivem nepřízně počasí zařazené do kategorie 16:
V regionu Sever, Morava, Střed, Západ dne 24. ledna 2024
V regionu Morava dne 23. března 2024
V regionu Morava ve dnech 19. až 20. června 2024
V regionu Morava, Sever, Střed ve dnech 21. až 23. června 2024
V regionu Morava, Východ dne 30. června 2024
V regionu Střed, Východ ve dnech 10. až 11. července 2024
V regionu Morava, Východ ve dnech 12. až 13. července 2024
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ ve dnech 13. až 25. září 2024
Nejvýznamnější stavby, které mají vliv na zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny:
Dětmarovice, výstavba transformovny 110/22 kV,
Prosenice, rekonstrukce transformovny 110/22 kV,
Lískovec, rekonstrukce rozvodny 110 kV,
Neznášov – Nová Paka, obnova vedení 1116-17-18,
Dětmarovice, výstavba vedení 110 kV,
Havlíčkův Brod, obnova transformovny 110/22 kV,
Lískovec–Příbor, vedení 617/618,
Transformovna Nejdek, nová transformovna 110/22 kV,
Mohelnice, obnova transformovny 110/22 kV,
Chomutov, transformovna Chomutov – Jih 110/22 kV, ŘS, VS,
Litvínov, transformovna 110/22 kV, ŘS, VS,
Horní Životice, rozšíření rozvodny 110 kV + T403,
Děčín, obnova transformovny Děčín – Východ 110/22 kV, ŘS, VS,
Transformovna Sedlčany, obnova 110/22 kV,
Transformovna Strančice, obnova R 22 kV, ŘSS.

## Histor
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn
|  |  | Počet zákazníků | 3757649 | 3775938 | 3788803 | 14571 | 14722 | 14912 | 112 | 114 | 117
|  |  | Počet elektroměrů | 3733149 | 3753077 | 3768984 | 14149 | 14231 | 14329 | 186 | 185 | 173
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [1/rok] | [8 empty] | Průměrný počet přerušení distr.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | el. v soustavě [1/rok]
|  |  |  | SAIFInn |  |  | SAIFIvn |  |  | SAIFIvvn |  |  | SAIFIvše
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024
plánovaná |  |  |  | 0.40165 | 0.35699 | 0.38368 | 0.42568 | 0.37376 | 0.3167 | 0.016129 | 0.032432 | 0.023121 | 0.40172 | 0.35704 | 0.38341
neplánovaná |  |  |  | 2.2854 | 2.8405 | 2.3945 | 2.3519 | 2.8503 | 2.3385 | 0.17742 | 0.90811 | 0.5896 | 2.2855 | 2.8404 | 2.3942
| poruchová |  |  | 2.2636 | 2.6486 | 2.3118 | 2.328 | 2.6524 | 2.2578 | 0.16667 | 0.58919 | 0.26012 | 2.2638 | 2.6485 | 2.3115
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 2.139 | 2.512 | 2.1938 | 2.1875 | 2.5031 | 2.1258 | 0.13978 | 0.58919 | 0.26012 | 2.1391 | 2.5119 | 2.1935
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 1.4822 | 1.8996 | 1.7036 | 1.4302 | 1.828 | 1.6074 | 0.13441 | 0.58919 | 0.26012 | 1.4819 | 1.8992 | 1.7031
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 0.65683 | 0.61246 | 0.49026 | 0.7573 | 0.67515 | 0.51832 | 0.0053763 | 0 | 0 | 0.65718 | 0.61267 | 0.49034
|  | způsobená třetí osobou |  | 0.12464 | 0.13656 | 0.11797 | 0.1405 | 0.14925 | 0.13204 | 0.026882 | 0 | 0 | 0.12469 | 0.1366 | 0.11801
| vynucená |  |  | 0.0011106 | 0.0080257 | 0.025269 | 0.00084812 | 0.0079404 | 0.022891 | 0 | 0 | 0.023121 | 0.0011095 | 0.008025 | 0.02526
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0.020651 | 0.18385 | 0.057418 | 0.02304 | 0.18994 | 0.057785 | 0.010753 | 0.31892 | 0.30636 | 0.02066 | 0.18387 | 0.057431
| ostatní neplánovaná |  |  | SAIFInn 2022: 0.67859; SAIFInn 2023: 0.80433; SAIFInn 2024: 0.57295
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | SAIFInn 2022: Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min/rok]; SAIFIvše 2022: Průměrná souhr. doba trvání
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | přerušení distr. el. v soustavě
|  |  |  | SAIDInn |  |  | SAIDIvn |  |  | SAIDIvvn |  |  | SAIDIvše
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024
plánovaná |  |  |  | 130.0344 | 110.8988 | 111.7353 | 145.9952 | 124.2342 | 102.9699 | 4.8788 | 9.6025 | 6.8591 | 130.0885 | 110.9442 | 111.6973
neplánovaná |  |  |  | 177.3538 | 187.875 | 328.0676 | 185.6603 | 191.5905 | 368.4676 | 7.6791 | 17.6263 | 159.3422 | 177.3767 | 187.8806 | 328.2129
| poruchová |  |  | 176.9584 | 184.6618 | 260.8147 | 185.2873 | 188.1961 | 306.1823 | 7.5044 | 13.685 | 7.7683 | 176.9814 | 184.6667 | 260.9749
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 168.6988 | 176.8999 | 253.3168 | 175.443 | 179.2286 | 297.3281 | 5.4093 | 13.685 | 7.7683 | 168.7161 | 176.9007 | 253.4722
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 77.786 | 94.3795 | 90.5723 | 72.4014 | 90.1189 | 86.2289 | 5.3705 | 13.685 | 7.7683 | 77.7621 | 94.3595 | 90.552
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 90.9128 | 82.5204 | 162.7445 | 103.0415 | 89.1098 | 211.0992 | 0.038799 | 0 | 0 | 90.9541 | 82.5413 | 162.9202
|  | způsobená třetí osobou |  | 8.2596 | 7.7619 | 7.4979 | 9.8443 | 8.9674 | 8.8542 | 2.0951 | 0 | 0 | 8.2653 | 7.766 | 7.5027
| vynucená |  |  | 0.12344 | 0.18664 | 65.7048 | 0.039918 | 0.1246 | 60.7641 | 0 | 0 | 145.9129 | 0.12312 | 0.1864 | 65.6897
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0.27195 | 3.0265 | 1.5482 | 0.33312 | 3.2698 | 1.5212 | 0.17473 | 3.9414 | 5.661 | 0.27217 | 3.0275 | 1.5483
| ostatní neplánovaná |  |  | SAIDInn 2022: 91.3082; SAIDInn 2023: 85.7336; SAIDInn 2024: 229.9975
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | SAIDInn 2022: Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min]; SAIDIvše 2022: Prům. doba trvání jedn. přer.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | distr. el. v soustavě [min]
|  |  |  | CAIDInn |  |  | CAIDIvn |  |  | CAIDIvvn |  |  | CAIDIvše
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024
plánovaná |  |  |  | 323.7539 | 310.651 | 291.2175 | 342.9662 | 332.3889 | 325.1333 | 302.4833 | 296.0778 | 296.6542 | 323.8308 | 310.7369 | 291.3236
neplánovaná |  |  |  | 77.6033 | 66.1426 | 137.0096 | 78.9406 | 67.2187 | 157.5675 | 43.2823 | 19.4099 | 270.2569 | 77.6083 | 66.1459 | 137.0872
| poruchová |  |  | 78.1746 | 69.7209 | 112.819 | 79.5904 | 70.9537 | 135.611 | 45.0263 | 23.2268 | 29.8648 | 78.18 | 69.7251 | 112.9028
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 78.8684 | 70.4212 | 115.4677 | 80.2023 | 71.6019 | 139.8692 | 38.6974 | 23.2268 | 29.8648 | 78.8734 | 70.4251 | 115.5568
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 52.4815 | 49.6848 | 53.1661 | 50.623 | 49.2997 | 53.6436 | 39.9567 | 23.2268 | 29.8648 | 52.4746 | 49.683 | 53.1676
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 138.4113 | 134.7353 | 331.9557 | 136.0648 | 131.986 | 407.2762 | 7.2167 | 0 | 0 | 138.4011 | 134.7239 | 332.2572
|  | způsobená třetí osobou |  | 66.2691 | 56.8401 | 63.5601 | 70.064 | 60.0826 | 67.057 | 77.9367 | 0 | 0 | 66.2854 | 56.8534 | 63.575
| vynucená |  |  | 111.1509 | 23.2558 | 2600.1713 | 47.0667 | 15.6916 | 2654.5398 | 0 | 0 | 6310.7333 | 110.966 | 23.2275 | 2600.5132
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 13.1686 | 16.4624 | 26.9632 | 14.4582 | 17.2153 | 26.3252 | 16.25 | 12.3585 | 18.4783 | 13.1741 | 16.4649 | 26.9587