## Vzor
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
Držitel licence: |  | ČEZ Distribuce, a. s. | [7 empty] | Rok: | 2025
Napěťová hladina |  |  | nn | vn | vvn
Počet zákazníků [-] |  |  | 3802543 | 15127 | 117
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh] |  |  | 14593424 | 13627492 | 5895124
Délka kabelových vedení [km] |  |  | 65788.6951 | 11869.7583 | 36
Délka venkovních vedení [km] |  |  | 43730.1507 | 40036.1554 | 9997
1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2025
§ | Standard |  |  |  |  | Počet případů |  |  | Počet vyplacených náhrad | Výše vyplacených náhrad | Teoretická výše náhrad*
[6 empty] | Celkem | Standard nedodržen
[6 empty] | [-] | [-] | [%] | [-] | [Kč] | [Kč]
5 | ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  |  | 26179 | 44 | 0.16807 | 1 | 6000
6 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny |  |  |  |  | 24979 | 42 | 0.16814 | 0 | 0
7 | výměny poškozené pojistky |  |  |  |  | 6791 | 6 | 0.088352 | 0 | 0
9 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí |  |  |  |  | 1075 | 3 | 0.27907 | 0 | 0 | 28800
10 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí |  |  |  |  | 84 | 8 | 9.5238 | 0 | 0 | 1140000
11 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě |  |  |  |  | 135396 | 74 | 0.054654 | 0 | 0 | 384600
12 | umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  |  | 47674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby |  |  |  |  | 8976 | 1 | 0.011141 | 0 | 0 | 1200
15 | výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb |  |  |  |  | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | předávání údajů o měření |  |  |  |  | 6662184 | 179 | 0.0026868 | 0 | 0 | 5209200
17 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny |  |  |  |  | 22112 | 10 | 0.045224 | 0 | 0 | 40200
18 | dodržení termínu schůzky se zákazníkem |  |  |  |  | 52186 | 17 | 0.032576 | 0 | 0 | 40800
* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákaznící, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.
2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2025
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině
|  |  | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn
|  |  | SAIFInn | SAIFIvn | SAIFIvvn | SAIDInn | SAIDIvn | SAIDIvvn | CAIDInn | CAIDIvn | CAIDIvvn
|  |  |  | [1/rok] |  |  | [min/rok] |  |  | [min]
neplánovaná |  |  | 1.95 | 1.9685 | 2.0694 | 146.2618 | 145.9147 | 234.7016 | 75.005 | 74.1248 | 113.4173
| z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek |  | 1.2641 | 1.2274 | 0.19653 | 72.7957 | 69.4131 | 4.5784 | 57.5873 | 56.5525 | 23.2961
| z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby |  | 0.099651 | 0.11523 | 0.011561 | 5.9119 | 7.2122 | 0.052601 | 59.3261 | 62.5921 | 4.55
| z toho ostatní neplánovaná |  | 0.58628 | 0.62586 | 1.8613 | 67.5542 | 69.2894 | 230.0706 | 115.2242 | 110.7101 | 123.6094
plánovaná |  |  | 0.33665 | 0.28758 | 0.017341 | 92.7497 | 86.7237 | 5.8896 | 275.5052 | 301.5642 | 339.6333
celkem - hladinové ukazatele |  |  | 2.2867 | 2.2561 | 2.0867 | 239.0115 | 232.6384 | 240.5912 | 104.5233 | 103.1162 | 115.2972
celkem - systémové ukazatele |  |  | 2.2866 |  |  | 238.9873 |  |  | 104.5184
3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)
4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny
Kumulace poruch vlivem nepřízně počasí zařazené do kategorie 16:
V regionu Sever, Morava, Střed, Východ, Západ ve dnech 09. až 10. ledna 2025
V regionu Morava, Střed, Východ ve dnech 04. až 06. června 2025
V regionu Morava, Sever, Východ dne 23. června 2025
V regionu Morava dne 28. srpna 2025
V regionu Morava, Sever, Východ ve dnech 24. až 25.září 2025
Nejvýznamnější stavby, které mají vliv na zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny:
Prosenice, rekonstrukce transformovny 110/22 kV,
Ostrov-Vřesová, obnova vedení vvn V371 a V372,
Neznášov - Nová Paka, obnova vedení 1116-17-18,
Nová Hospoda, transformovny 110/22 kV, výstavba nové stanice PM_SKNH,
Dražice -AZB Škoda, modernizace vedení 1993/1994 mezi transformovnami,
Tachov, obnova rozvodny 110 kV,
Havlíčkův Brod, obnova transformovny 110/22 kV,
Chomutov Jih, rozvodna 110/22 kV, obnova řídících systémů a vlastní spotřeby,
Mohelnice, obnova transformovny 11é/22 kV,
Děčín Východ, obnova rozvodny 110/22 kV, řídících systémů a vlastní spotřeby,
Odbočka Studénka, modernizace vedení 110 kV, číslo V65/V652,
Pec pod Sněžkou, obnova transformovny 35/10 kV

## Histor
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn
|  |  | Počet zákazníků | 3775938 | 3788803 | 3802543 | 14722 | 14912 | 15127 | 114 | 117 | 117
|  |  | Počet elektroměrů | 3753077 | 3768984 | 3780029 | 14231 | 14329 | 14476 | 185 | 173 | 173
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [1/rok] | [8 empty] | Průměrný počet přerušení distr.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | el. v soustavě [1/rok]
|  |  |  | SAIFInn |  |  | SAIFIvn |  |  | SAIFIvvn |  |  | SAIFIvše
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025
plánovaná |  |  |  | 0.35699 | 0.38368 | 0.33665 | 0.37376 | 0.3167 | 0.28758 | 0.032432 | 0.023121 | 0.017341 | 0.35704 | 0.38341 | 0.33645
neplánovaná |  |  |  | 2.8405 | 2.3945 | 1.95 | 2.8503 | 2.3385 | 1.9685 | 0.90811 | 0.5896 | 2.0694 | 2.8404 | 2.3942 | 1.9501
| poruchová |  |  | 2.6486 | 2.3118 | 1.5064 | 2.6524 | 2.2578 | 1.491 | 0.58919 | 0.26012 | 0.24855 | 2.6485 | 2.3115 | 1.5063
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 2.512 | 2.1938 | 1.4067 | 2.5031 | 2.1258 | 1.3757 | 0.58919 | 0.26012 | 0.23699 | 2.5119 | 2.1935 | 1.4065
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 1.8996 | 1.7036 | 1.2641 | 1.828 | 1.6074 | 1.2274 | 0.58919 | 0.26012 | 0.19653 | 1.8992 | 1.7031 | 1.2639
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 0.61246 | 0.49026 | 0.14263 | 0.67515 | 0.51832 | 0.14831 | 0 | 0 | 0.040462 | 0.61267 | 0.49034 | 0.14264
|  | způsobená třetí osobou |  | 0.13656 | 0.11797 | 0.099651 | 0.14925 | 0.13204 | 0.11523 | 0 | 0 | 0.011561 | 0.1366 | 0.11801 | 0.099706
| vynucená |  |  | 0.0080257 | 0.025269 | 0.0032799 | 0.0079404 | 0.022891 | 0.0035231 | 0 | 0.023121 | 0 | 0.008025 | 0.02526 | 0.0032806
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0.18385 | 0.057418 | 0.44038 | 0.18994 | 0.057785 | 0.47403 | 0.31892 | 0.30636 | 1.8208 | 0.18387 | 0.057431 | 0.44057
| ostatní neplánovaná |  |  | SAIFInn 2023: 0.80433; SAIFInn 2024: 0.57295; SAIFInn 2025: 0.58628
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | SAIFInn 2023: Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min/rok]; SAIFIvše 2023: Průměrná souhr. doba trvání
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | přerušení distr. el. v soustavě
|  |  |  | SAIDInn |  |  | SAIDIvn |  |  | SAIDIvvn |  |  | SAIDIvše
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025
plánovaná |  |  |  | 110.8988 | 111.7353 | 92.7497 | 124.2342 | 102.9699 | 86.7237 | 9.6025 | 6.8591 | 5.8896 | 110.9442 | 111.6973 | 92.7228
neplánovaná |  |  |  | 187.875 | 328.0676 | 146.2618 | 191.5905 | 368.4676 | 145.9147 | 17.6263 | 159.3422 | 234.7016 | 187.8806 | 328.2129 | 146.2645
| poruchová |  |  | 184.6618 | 260.8147 | 100.1173 | 188.1961 | 306.1823 | 98.0166 | 13.685 | 7.7683 | 4.8991 | 184.6667 | 260.9749 | 100.1049
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 176.8999 | 253.3168 | 94.2054 | 179.2286 | 297.3281 | 90.8044 | 13.685 | 7.7683 | 4.8465 | 176.9007 | 253.4722 | 94.1883
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 94.3795 | 90.5723 | 72.7957 | 90.1189 | 86.2289 | 69.4131 | 13.685 | 7.7683 | 4.5784 | 94.3595 | 90.552 | 72.7797
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 82.5204 | 162.7445 | 21.4097 | 89.1098 | 211.0992 | 21.3913 | 0 | 0 | 0.26811 | 82.5413 | 162.9202 | 21.4086
|  | způsobená třetí osobou |  | 7.7619 | 7.4979 | 5.9119 | 8.9674 | 8.8542 | 7.2122 | 0 | 0 | 0.052601 | 7.766 | 7.5027 | 5.9166
| vynucená |  |  | 0.18664 | 65.7048 | 0.35718 | 0.1246 | 60.7641 | 0.3565 | 0 | 145.9129 | 0 | 0.1864 | 65.6897 | 0.35717
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 3.0265 | 1.5482 | 45.7873 | 3.2698 | 1.5212 | 47.5416 | 3.9414 | 5.661 | 229.8025 | 3.0275 | 1.5483 | 45.8024
| ostatní neplánovaná |  |  | SAIDInn 2023: 85.7336; SAIDInn 2024: 229.9975; SAIDInn 2025: 67.5542
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | SAIDInn 2023: Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min]; SAIDIvše 2023: Prům. doba trvání jedn. přer.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | distr. el. v soustavě [min]
|  |  |  | CAIDInn |  |  | CAIDIvn |  |  | CAIDIvvn |  |  | CAIDIvše
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025
plánovaná |  |  |  | 310.651 | 291.2175 | 275.5052 | 332.3889 | 325.1333 | 301.5642 | 296.0778 | 296.6542 | 339.6333 | 310.7369 | 291.3236 | 275.5903
neplánovaná |  |  |  | 66.1426 | 137.0096 | 75.005 | 67.2187 | 157.5675 | 74.1248 | 19.4099 | 270.2569 | 113.4173 | 66.1459 | 137.0872 | 75.0034
| poruchová |  |  | 69.7209 | 112.819 | 66.4626 | 70.9537 | 135.611 | 65.741 | 23.2268 | 29.8648 | 19.7105 | 69.7251 | 112.9028 | 66.4595
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 70.4212 | 115.4677 | 66.9681 | 71.6019 | 139.8692 | 66.0048 | 23.2268 | 29.8648 | 20.45 | 70.4251 | 115.5568 | 66.9641
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 49.6848 | 53.1661 | 57.5873 | 49.2997 | 53.6436 | 56.5525 | 23.2268 | 29.8648 | 23.2961 | 49.683 | 53.1676 | 57.5832
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 134.7353 | 331.9557 | 150.1093 | 131.986 | 407.2762 | 144.2295 | 0 | 0 | 6.6262 | 134.7239 | 332.2572 | 150.0842
|  | způsobená třetí osobou |  | 56.8401 | 63.5601 | 59.3261 | 60.0826 | 67.057 | 62.5921 | 0 | 0 | 4.55 | 56.8534 | 63.575 | 59.3403
| vynucená |  |  | 23.2558 | 2600.1713 | 108.902 | 15.6916 | 2654.5398 | 101.1892 | 0 | 6310.7333 | 0 | 23.2275 | 2600.5132 | 108.8704
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 16.4624 | 26.9632 | 103.9729 | 17.2153 | 26.3252 | 100.2933 | 12.3585 | 18.4783 | 126.209 | 16.4649 | 26.9587 | 103.962