## Úvodní list protokolu
ČEZ Distribuce, a. s. – oddělení DŘS
Protokol o funkčních zkouškách dálkového přenosu dat do DŘS
EAN |  | Název stavby:
Region: |  | Žadatel:
Číslo žádosti v SAP: |  | SJZ zdroje:
SJZ stanice: |  | SJZ spotřebiče:
Technické údaje: |  | Předaná dokumentace:
Instalované zařízení: | Typ ŘJ: | Jednopólové schéma:
| celkové Pi:* | Tabulka telemetrie:
|  | Kontakt na zástupce žad. pro zkoušky dálk. přenosu | Jméno:
Telefon:
E-mail:
Výsledek funkční zkoušky dálkového přenosu dat do DŘS:
Byla provedena funkční zkouška komunikace podle přílohy č. 1 Tabulka telemetrie dle sloupce Odzkoušeno - ANO.
Poznámky: |  | Za odd. DŘS zkoušky provedl:
Dne:
Příloha č.1: Tabulka telemetrie
* Pi celkový instalovaný výkon
Note on B3: Jednoznačný identifikátor odběrného místa
Note on B4: Kraj
Note on B5: Žádost o připojení
Note on E3: Např. FVE Horní Dolní dle jednopólového schématu.
Note on E5: E_xx_xxxx
Note on E6: S_xx_xxxx

## Tabulka telemetrie
Příloha č.1: Tabulka telemetrie - soupis přenášených informací na DŘS | [11 empty] | Pomocný nástroj pro definování rozsahu přenášených informací
Popis | Označení PDS | Vyplňuje žadatel |  |  | Vyplňuje PDS (ČEZ Distribuce, a. s.) | [5 empty] | Poznámka
|  | Označení v jednopólovém schématu | Napěťová úroveň | Číslo pole / kobky | Požadovaný přenos (ANO/NE) | Přenos | Č. IEC | Typ | Adresa IEC 60870-5-104 | Odzkoušeno (ANO/NE) |  | výrobna | PpS SVR stávající výrobny | samostatný BSAE | samostatné odběrné zařízení | LDS
MÍSTO PŘIPOJENÍ výrobny, samostatné BSAE, samostatného odběrného zařízení, LDS | [11 empty] | x | x | x | x | x
Stavy | [11 empty] | x | x | x | x | x
Vypínač QM vypnut / zapnut | QM |  |  |  |  | 2 bit | 31 | M_DP_TB_1 |  |  |  | x | x | x | x | x
Odpínač QS vypnut / zapnut | QS |  |  |  |  | 2 bit | 31 | M_DP_TB_1 |  |  |  | x | x | x | x | x
Odpínač s pojistkou QSF vypnut / zapnut | QSF |  |  |  |  | 2 bit | 31 | M_DP_TB_1 |  |  |  | x | x | x | x | x
Přípojnicový odpojovač Q1 vypnut / zapnut | Q1 |  |  |  |  | 2 bit | 31 | M_DP_TB_1 |  |  |  | x | x | x | x | x
Vývodový odpojovač Q6 vypnut / zapnut | Q6 |  |  |  |  | 2 bit | 31 | M_DP_TB_1 |  |  |  | x | x | x | x | x
Vývodový uzemňovač QE6 vypnut / zapnut | QE6 |  |  |  |  | 2 bit | 31 | M_DP_TB_1 |  |  |  | x | x | x | x | x
Pojistka FU1 vypnuta / zapnuta | FU1 |  |  |  |  | 2 bit | 31 | M_DP_TB_1 |  |  |  | x | x | x | x | x
Jistič FA1 vypnut / zapnut | FA1 |  |  |  |  | 2 bit | 31 | M_DP_TB_1 |  |  |  | x | x | x | x | x
Automatika ostrovního provozu - AOP - část ES v ostrovním provozu | F491OP |  |  |  |  | 1 bit | 30 | M_SP_TB_1 |  |  | Pouze pokud je výrobna součásti řízených PpS OP. | x |  | x
Hlášení | [11 empty] | x |  | x
Suma působení ochran | H100NAT | ---- |  |  |  | 1 bit | 30 | M_SP_TB_1 |  |  | Pouze v případě rozpadového místa = místo připojení. | x |  | x
Měření8) | [11 empty] | x | x | x | x | x
Proud fáze L2 [A] | IL2 | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  |  | x | x | x | x | x
Sdružené napětí Us [kV] | Us | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Průměr z hodnot sdružených napětí. | x | x | x | x | x
Činný výkon P [MW] | P | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | znaménko "-" při dodávce do DS , "+" při odběru z DS | x | x | x | x | x
Jalový výkon Q [MVAr] | Q | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  |  | x | x | x | x | x
Účiník [-] | cos_fi | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | (dodávka P x odběr Q má -cos; dodávka P x dodávka Q má +cos) | x | x | x | x | x
Frekvence f [Hz] | f | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  |  | x | x | x |  | x
Odbočka transformátoru vvn/vn [-] | Odb | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  |  | x | x | x | x | x
ROZPADOVÉ MÍSTO zařízení, pokud není zároveň MÍSTEM PŘIPOJENÍ | [11 empty] | x | x | x | x | x
Stavy | [11 empty] | x | x | x | x | x
Vypínač QM vypnut / zapnut | QM |  |  |  |  | 2 bit | 31 | M_DP_TB_1 |  |  | Stav jednoho spínacího prvku nebo log. součet paralelně řazených prvků nebo logický součin sériově řazených prvků. | x | x | x | x | x
Jistič FA1 vypnut / zapnut 9) | FA1 |  |  |  |  | 2 bit | 31 | M_DP_TB_1 |  |  |  | x | x | x | x | x
Hlášení | [11 empty] | x |  | x |  | x
Suma působení ochran | H100NAT | ---- |  |  |  | 1 bit | 30 | M_SP_TB_1 |  |  |  | x |  | x |  | x
MĚŘENÍ ZE SVOREK ZAŘÍZENÍ 8) | [11 empty] | x | x | x | x | x
Činný výkon P [MW] | P | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | znaménko "+" při výrobě, "-" při odběru | x | x | x | x | x
Jalový výkon Q [MVAr] | Q | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  |  | x | x | x | x | x
Sdružené napětí Us [kV] | Us | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Platí pro hladinu nn. | x | x | x | x | x
Kapacita akumulátoru [%] | Cap-proc_BSAE | ---- | ---- | ---- |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Platí pro BSAE s Pi 100 kW a více (stav nabití). | x | x | x
OMEZOVÁNÍ ČINNÉHO VÝKONU P | [11 empty] | x |  |  |  | x
Stavy | [11 empty] | x |  |  |  | x
100 % jmenovitého výkonu (bez omezení)1)2) | SPG100 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 30 | M_SP_TB_1 |  |  | Platí pro všechny typy výroben. | x |  |  |  | x
60 % jmenovitého výkonu1) | SPG060 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 30 | M_SP_TB_1 |  |  | Platí pro FVE a VTE. | x |  |  |  | x
30 % jmenovitého výkonu1) | SPG030 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 30 | M_SP_TB_1 |  |  |  | x |  |  |  | x
75 % jmenovitého výkonu1) | SPG075 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 30 | M_SP_TB_1 |  |  | Platí pro ostatní typy výroben vyjma FVE a VTE (vč. kombinace ostatních typů VM s FVE a VTE). | x |  |  |  | x
50 % jmenovitého výkonu1) | SPG050 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 30 | M_SP_TB_1 |  |  |  | x |  |  |  | x
0 % jmenovitého výkonu1) | SPG000 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 30 | M_SP_TB_1 |  |  | Platí pro všechny typy výroben. | x |  |  |  | x
Hlášení | [11 empty] | x |  |  |  | x
Překročení meze P (stupně činného výkonu)3) | H796F | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 30 | M_SP_TB_1 |  |  | Platí pro všechny typy výroben. | x |  |  |  | x
Povely | [11 empty] | x |  |  |  | x
100 % jmenovitého výkonu (bez omezení)4) | SPG100 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 45 | C_SC_TA_1 |  |  | Platí pro všechny typy výroben. | x |  |  |  | x
60 % jmenovitého výkonu | SPG060 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 45 | C_SC_TA_1 |  |  | Platí pro FVE a VTE. | x |  |  |  | x
30 % jmenovitého výkonu | SPG030 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 45 | C_SC_TA_1 |  |  |  | x |  |  |  | x
75 % jmenovitého výkonu | SPG075 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 45 | C_SC_TA_1 |  |  | Platí pro ostatní typy výroben vyjma FVE a VTE (vč. kombinace ostatních typů výr. modulů s FVE a VTE). | x |  |  |  | x
50 % jmenovitého výkonu | SPG050 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 45 | C_SC_TA_1 |  |  |  | x |  |  |  | x
0 % jmenovitého výkonu | SPG000 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 45 | C_SC_TA_1 |  |  | Platí pro všechny typy výroben. | x |  |  |  | x
REGULACE NAPĚTÍ U/Q | [11 empty] | x |  | x
Stavy | [11 empty] | x |  | x
Automatická sekundární regulace napětí - zapnuta/vypnuta | F471 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 30 | M_SP_TB_1 |  |  | Zpětný stav povelu. | x |  | x
Měření8) | [11 empty] | x |  | x
Zadané napětí [kV] | Uzad | ---- | ---- | ---- |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Zpětné potvrení zadané hodnoty. | x |  | x
Zadaný účiník [-] | cos_fi-zad | ---- | ---- | ---- |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  |  | x |  | x
Zadaný jalový výkon [MVAr] | Qzad | ---- | ---- | ---- |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  |  | x |  | x
Strmost regulace (dQ/dt) [MVAr/s] | dQdt | ---- | ---- | ---- |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Přenos/zpětné potvrzení zadané hodnoty (vn i vvn). | x |  | x
Časová konstanta regulace [s] | Treg | ---- | ---- | ---- |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  |  | x |  | x
Zadaná tolerance U [kV] | Utol | ---- | ---- | ---- |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  |  | x |  | x
Zpoždění startu regulace [s] | Tsr | ---- | ---- | ---- |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  |  | x |  | x
Povely | [11 empty] | x |  | x
Automatická sekundární regulace napětí - zapnout/vypnout | F471 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 45 | C_SC_TA_1 |  |  | Ovládání z DŘS. | x |  | x
Zadané napětí [kV] | Uzad | ---- | ---- | ---- |  |  | 50 | C_SE_NC_1 |  |  | Typ povelu dle IEC: 50 nebo 63. | x |  | x
Zadaný účiník [-] | cos_fi-zad | ---- | ---- | ---- |  |  | 50 | C_SE_NC_1 |  |  | Typ povelu dle IEC: 50 nebo 63. Pouze ve výjimečných případech dle TPP SoP. | x |  | x
Zadaný jalový výkon [MVAr] | Qzad | ---- | ---- | ---- |  |  | 50 | C_SE_NC_1 |  |  |  | x |  | x
Strmost regulace (dQ/dt) [MVAr/s] | dQdt | ---- | ---- | ---- |  |  | 50 | C_SE_NC_1 |  |  | Typ povelu dle IEC: 50 nebo 63. Pouze pro vvn. | x |  | x
Časová konstanta regulace [s] | Treg | ---- | ---- | ---- |  |  | 50 | C_SE_NC_1 |  |  |  | x |  | x
Zadaná tolerance U [kV] | Utol | ---- | ---- | ---- |  |  | 50 | C_SE_NC_1 |  |  |  | x |  | x
Zpoždění startu regulace [s] | Tsr | ---- | ---- | ---- |  |  | 50 | C_SE_NC_1 |  |  |  | x |  | x
LOKÁLNÍ MĚŘENÍ | [11 empty] | x |  | x
Měření | [11 empty] | x |  | x
Venkovní teplota [˚C]5) | T | ---- | ---- | ---- |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Výrobny s Pi 400 kW a více. | x
Intenzita slunečního záření [W/m²]6) | SOL | ---- | ---- | ---- |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Platí pro FVE s Pi 400 kW a více. | x
Rychlost větru [m/s]7) | WS | ---- | ---- | ---- |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Platí pro VTE s Pi 400 kW a více. | x
Poznámka: Je možné přidávat řádky v příslušných odstavcích v případě více zařízení, více míst připojení, více měření apod. | [11 empty] | x | x | x | x | x
Legenda: | [11 empty] | x | x | x | x | x
1) Signalizace stupně omezování činného výkonu bude zajištěna společnou hláškou, bez ohledu na to, zda omezování probíhá přes HDO nebo ŘJ. | [11 empty] | x | x | x | x | x
2) Signál „Signalizace činného výkonu na 100 % (bez omezení)“ může být odvozen od neaktivních stupňů 60 % (75 %), 30 % (50 %) a 0 %. | [11 empty] | x | x | x | x | x
3) U signálu „Překročení meze P“ je nutno nastavit časové zpoždění signalizace dle reakční doby výrobny a ŘJ LDS na novou požadovanou úroveň. Maximální reakční doba výrobny je 2 min. Delší reakční dobu výrobny lze připustit na základě technického zdůvodnění. Signalizace bude odvozena od maximálního povoleného výkonu daného stupně (100 %, 60 % (75 %), 30 % (50 %) a 0 %), logická funkce musí být řešena v rámci ŘJ. Platí také pro omezování činného výkonu přes HDO. | [11 empty] | x | x | x | x | x
[12 empty] | x | x | x | x | x
4) Povelem „Výkon 100 % (bez omezení)“ bude zrušen předchozí navolený stupeň. | [11 empty] | x | x | x | x | x
5) Pro měření teploty doporučujeme: rozsah -30 až +40 ºC, čidlo umístit na severní straně objektu. | [11 empty] | x | x | x | x | x
6) Pro měření slunečního záření doporučujeme: rozsah 0 až 1000 W/m2, čidlo orientovat k jihu a svisle. | [11 empty] | x | x | x | x | x
7) Pro měření rychlosti větru doporučujeme: rozsah 0 až 30 m/s. | [11 empty] | x | x | x | x | x
5-7) Pro měření je vhodné používat převodníky na proudovou smyčku v rozsahu 4 ÷ 20 mA, nebo převodníky s komunikačním protokolem pro komunikaci s ŘJ (např. MODBUS-RTU). | [11 empty] | x | x | x | x | x
8) Požadovaná delta kritéria pro přenos dispečerského měření. | [11 empty] | x | x | x | x | x
| Hodnota | Diferenční (%) | Integrační (%) | Skupinově | [7 empty] | x | x | x | x | x
| IL2 | 2 | 400 | NE | [7 empty] | x | x | x | x | x
| Us | 1 | 90 / 25* | NE | [7 empty] | x | x | x | x | x
| P, Q | 2 | 120 | NE | [7 empty] | x | x | x | x | x
| cos ϕ | 1 | 25 | NE | [7 empty] | x | x | x | x | x
* platí pro výrobnu s U/Q regulací
9) Stavy jističe FA1 přenášené do DŘS mohou být ve skutečnosti i logickým součinem stavů jističe FA1 a stykače KM1, které jsou zapojeny v sérii. | [11 empty] | x | x | x | x | x
Note on P3: Požadavky na technické vybavení a přenos informací samostatných bateriových systémů akumulace elektrické energie (BSAE) s povoleným RV budou platné od data, kdy bude legislativně možné žádat o samostatné připojení tohoto typu zařízení k DS.

## VP_E k ČEZd_PI_0038
Zdrojový dokument: | ČEZd_PI_0038
Zpracovatel: | Pavel Vandrovec, 12_C20000; Specialista útvaru pro řídicí systémy a ochrany
Aktualizováno dne: | 2023-06-12