## Tabulka telemetrie_návrh
VP_02: Tabulka telemetrie - soupis přenášených informací na DŘS, aktualizace - 1. 9. 2025 (Příloha č. 1 k Protokolu o funkčních zkouškách dálkového přenosu dat do DŘS) | [11 empty] | Pomocný nástroj pro definování rozsahu přenášených informací jednotlivých zařízení míst připojení
Popis | Označení PDS | Vyplňuje žadatel |  |  | Vyplňuje PDS (ČEZ Distribuce, a. s.) | [5 empty] | Poznámka
|  | Označení v jednopólovém schématu | Napěťová úroveň | Číslo pole / kobky | Požadovaný přenos (ANO/NE) | Přenos | Č. IEC | Typ | Adresa IEC 60870-5-104 | Odzkoušeno (ANO/NE) |  | výrobna | PpS SVR stávající výrobny | akumulace | samostatné odběrné zařízení | LDS
MÍSTO PŘIPOJENÍ výrobny, akumulace, samostatného odběrného zařízení, LDS | [10 empty] | Platí pro SoP vn, vvn. | ü | ü | ü | ü | ü
Stavy prvků vstupních polí | [11 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
Vypínač QM vypnut / zapnut | QM |  |  |  |  | 2 bit | 31 | M_DP_TB_1 |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü
Odpínač QS vypnut / zapnut | QS1 |  |  |  |  | 2 bit | 31 | M_DP_TB_1 |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü
Odpínač s pojistkou QSF vypnut / zapnut | QSF1 |  |  |  |  | 2 bit | 31 | M_DP_TB_1 |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü
Přípojnicový odpojovač Q1 vypnut / zapnut | Q1 |  |  |  |  | 2 bit | 31 | M_DP_TB_1 |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü
Vývodový odpojovač Q6 vypnut / zapnut | Q6 |  |  |  |  | 2 bit | 31 | M_DP_TB_1 |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü
Vývodový uzemňovač QE6 vypnut / zapnut | QE6 |  |  |  |  | 2 bit | 31 | M_DP_TB_1 |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü
Spínač dekompenzační tlumivky / induktivní kompenzace | QM |  |  |  |  | 2 bit | 31 | M_DP_TB_1 |  |  | Kapacitní jalový výkon veškerých kabelových vedení vvn a vn (včetně přívodních kabelových vedení) ve vlastnictví uživatele DS musí být trvale kompenzován příslušnou induktivní kompenzací (pozn. nejedná se o zemní zhášecí tlumivku). | ü |  | ü | ü | ü
Hlášení | [11 empty] | ü |  | ü
Suma působení ochran 1) | H100NAT | ---- |  |  |  | 1 bit | 30 | M_SP_TB_1 |  |  | Pouze v případě rozpadového místa = místo připojení. | ü |  | ü
Měření 8) | [11 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
Proud fáze L2 [A] | IL2 | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Absolutní hodnota, může být průměr proudů z měřených fází. | ü | ü | ü | ü | ü
Sdružené napětí Us [kV] | Us | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Průměr z hodnot sdružených napětí. | ü | ü | ü | ü | ü
Činný výkon P [MW] | P | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Znaménko "-" při dodávce do DS , "+" při odběru z DS. | ü | ü | ü | ü | ü
Jalový výkon Q [MVAr] | Q | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü
Frekvence f [Hz] | f | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  |  | ü | ü | ü |  | ü
Odbočka transformátoru vvn/vn [-] | Odb | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü
ROZPADOVÉ MÍSTO zařízení, pokud není zároveň MÍSTEM PŘIPOJENÍ | [10 empty] | Platí také pro ostrovní provoz. | ü | ü | ü | ü
Stavy | [11 empty] | ü | ü | ü | ü
Vypínač QM vypnut / zapnut | QM |  |  |  |  | 2 bit | 31 | M_DP_TB_1 |  |  | Platí pro SoP vn a vvn se zařízením 1 MW a více. Stav jednoho spínacího prvku nebo log. součet paralelně řazených prvků nebo logický součin sériově řazených prvků. | ü | ü | ü | ü
Hlášení | [11 empty] | ü | ü | ü
Suma působení ochran 1) | H100NAT | ---- |  |  |  | 1 bit | 30 | M_SP_TB_1 |  |  | Platí v případě signalizace rozpadového místa. | ü | ü | ü
MĚŘENÍ ZE SVOREK VM 7) | [11 empty] | ü | ü |  |  | ü
Činný výkon P [MW] | P | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Znaménko "+" při dodávce, "-" při odběru. | ü | ü |  |  | ü
Jalový výkon Q [MVAr] | Q | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  |  | ü | ü |  |  | ü
Sdružené napětí Us [kV] | Us | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Platí pro SoP nn. Pro SoP vvn řešeno individuálně. | ü | ü
Stav nabití akumulace [%] | SoC | ---- | ---- | ---- |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Platí pro hybridní systémy, vztaženo k nominální kapacitě. | ü | ü
MĚŘENÍ ZE SVOREK akumulace 7) | [13 empty] | ü |  | ü
Činný výkon P [MW] | P | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Znaménko "+" při dodávce, "-" při odběru. Platí pro společné vstupní (odběr) a výstupní (dodávka) svorky zařízení. Platí pro výstupní (dodávka) svorky zařízení, pokud jsou svorky oddělené. |  |  | ü |  | ü
Jalový výkon Q [MVAr] | Q | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 | [5 empty] | ü |  | ü
Činný výkon P [MW] | P | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Znaménko "+" při dodávce, "-" při odběru. Platí pro vstupní (odběr) svorky zařízení, pokud jsou svorky oddělené. |  |  | ü |  | ü
Jalový výkon Q [MVAr] | Q | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 | [5 empty] | ü |  | ü
Sdružené napětí Us [kV] | Us | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Platí pro SoP nn nebo SoP vvn. |  |  | ü
Stav nabití akumulace [%] | SoC | ---- | ---- | ---- |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | V jednotách % ze jmenovité elektrické energie v kWh uložitelné v AKU. |  |  | ü
MĚŘENÍ ZE SVOREK ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ 7) | [14 empty] | ü | ü
Činný výkon P [MW] | P | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Znaménko "-" při odběru. |  |  |  | ü | ü
Jalový výkon Q [MVAr] | Q | ---- |  |  |  |  | 36 | M_ME_TF_1 | [6 empty] | ü | ü
OMEZOVÁNÍ ČINNÉHO VÝKONU P výroben, akumulace v režimu dodávky, LDS | [11 empty] | ü | ü | ü |  | ü
Stavy | [11 empty] | ü | ü | ü |  | ü
100 % jmenovitého výkonu (bez omezení)2) | SPG100 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 30 | M_SP_TB_1 |  |  |  | ü | ü | ü |  | ü
60 % jmenovitého výkonu | SPG060 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 30 | M_SP_TB_1 |  |  |  | ü | ü | ü |  | ü
30 % jmenovitého výkonu | SPG030 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 30 | M_SP_TB_1 |  |  |  | ü | ü | ü |  | ü
0 % jmenovitého výkonu | SPG000 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 30 | M_SP_TB_1 |  |  |  | ü | ü | ü |  | ü
Povely | [11 empty] | ü | ü | ü |  | ü
100 % jmenovitého výkonu (bez omezení) | SPG100 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 45 | C_SC_TA_1 |  |  | Omezení provést do 5 min. | ü | ü | ü |  | ü
60 % jmenovitého výkonu | SPG060 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 45 | C_SC_TA_1 |  |  |  | ü | ü | ü |  | ü
30 % jmenovitého výkonu | SPG030 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 45 | C_SC_TA_1 |  |  |  | ü | ü | ü |  | ü
0 % jmenovitého výkonu | SPG000 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 45 | C_SC_TA_1 |  |  |  | ü | ü | ü |  | ü
OMEZOVÁNÍ ČINNÉHO PŘÍKONU P akumulace v režimu odběru, LDS | [13 empty] | ü |  | ü
Stavy | [13 empty] | ü |  | ü
100 % jmenovitého příkonu (bez omezení)3) | SPCH100 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 30 | M_SP_TB_1 | [5 empty] | ü |  | ü
60 % jmenovitého příkonu | SPCH060 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 30 | M_SP_TB_1 | [5 empty] | ü |  | ü
30 % jmenovitého příkonu | SPCH030 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 30 | M_SP_TB_1 | [5 empty] | ü |  | ü
0 % jmenovitého příkonu | SPCH000 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 30 | M_SP_TB_1 | [5 empty] | ü |  | ü
Povely | [13 empty] | ü |  | ü
100 % jmenovitého příkonu (bez omezení) | SPCH100 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 45 | C_SC_TA_1 |  |  | Omezení provést do 5 min. |  |  | ü |  | ü
60 % jmenovitého příkonu | SPCH060 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 45 | C_SC_TA_1 | [5 empty] | ü |  | ü
30 % jmenovitého příkonu | SPCH030 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 45 | C_SC_TA_1 | [5 empty] | ü |  | ü
0 % jmenovitého příkonu | SPCH000 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 45 | C_SC_TA_1 | [5 empty] | ü |  | ü
REGULACE NAPĚTÍ U/Q | [11 empty] | ü |  | ü
Stavy | [11 empty] | ü |  | ü
Automatická sekundární regulace napětí - zapnuta/vypnuta | F471 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 30 | M_SP_TB_1 |  |  | Zpětný stav povelu. | ü |  | ü
Měření 8) | [11 empty] | ü |  | ü
Zadané napětí [kV] | Uzad | ---- | ---- | ---- |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Zpětné potvrzení zadané hodnoty. | ü |  | ü
Zadaný účiník [-] | cos_fi-zad | ---- | ---- | ---- |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Zpětné potvrzení zadané hodnoty. Pouze ve výjimečných případech dle TPP SoP. | ü |  | ü
Zadaný jalový výkon [MVAr] | Qzad | ---- | ---- | ---- |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  |  | ü |  | ü
Zadaná tolerance U [kV] | Utol | ---- | ---- | ---- |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Přenos/zpětné potvrzení zadané hodnoty pro SoP vn,vvn a regulaci na zadané napětí. | ü |  | ü
Zpoždění startu regulace [s] | Tsr | ---- | ---- | ---- |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  |  | ü |  | ü
Měření regulovaného napětí [kV] | Ureg | ---- | ---- | ---- |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Přenos napětí, na které je regulováno. Pouze v případě možnosti regulace na více polí/míst připojení. | ü |  | ü
Povely | [11 empty] | ü |  | ü
Automatická sekundární regulace napětí - zapnout/vypnout | F471 | ---- | ---- | ---- |  | 1 bit | 45 | C_SC_TA_1 |  |  | Ovládání z DŘS PDS. | ü |  | ü
Zadané napětí [kV] | Uzad | ---- | ---- | ---- |  |  | 50 | C_SE_NC_1 |  |  |  | ü |  | ü
Zadaný účiník [-] | cos_fi-zad | ---- | ---- | ---- |  |  | 50 | C_SE_NC_1 |  |  | Pouze ve výjimečných případech dle TPP SoP. | ü |  | ü
Zadaný jalový výkon [MVAr] | Qzad | ---- | ---- | ---- |  |  | 50 | C_SE_NC_1 |  |  |  | ü |  | ü
Zadaná tolerance U [kV] | Utol | ---- | ---- | ---- |  |  | 50 | C_SE_NC_1 |  |  | Platí pro SoP vvn a regulaci na zadané napětí. | ü |  | ü
Zpoždění startu regulace [s] | Tsr | ---- | ---- | ---- |  |  | 50 | C_SE_NC_1 |  |  |  | ü |  | ü
LOKÁLNÍ MĚŘENÍ OBNOVITELNÉHO ZDROJE | [10 empty] | Platí pro obnovitelné zdroje s Pi 400 kW a více. | ü
Měření 7) | [11 empty] | ü
Venkovní teplota [˚C]4) | T | ---- | ---- | ---- |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  |  | ü
Intenzita slunečního záření [W/m²]5) | SOL | ---- | ---- | ---- |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Platí pro FVE. | ü
Rychlost větru [m/s]6) | WS | ---- | ---- | ---- |  |  | 36 | M_ME_TF_1 |  |  | Platí pro VTE. | ü
Poznámka 1: Je možné přidávat řádky v příslušných odstavcích v případě více zařízení, více míst připojení, více dispečerského měření apod. | [11 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
Poznámka 2: Zařízení pro ukládání elektřiny je v tomto dokumentu označováno "akumulace". | [11 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
Legenda: | [11 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
1) Logický součet ochran působících na rozpadové místo výrobny, akumulace (napěťové, frekvenční, zkratové…). | [11 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
2) Signál „Signalizace činného výkonu na 100 % (bez omezení)“ může být odvozen od neaktivních stupňů 60 %, 30 % a 0 %. | [11 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
3) Signál „Signalizace činného příkonu na 100 % (bez omezení)“ může být odvozen od neaktivních stupňů 60 %, 30 % a 0 %. | [11 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
4) Pro měření teploty doporučujeme: rozsah -30 až +40 ºC, čidlo umístit na severní straně objektu. | [11 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
5) Pro měření slunečního záření doporučujeme: rozsah 0 až 1000 W/m2, čidlo orientovat k jihu a svisle. | [11 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
6) Pro měření rychlosti větru doporučujeme: rozsah 0 až 30 m/s. | [11 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
7) Požadovaná delta kritéria pro přenos dispečerského měření. Diferenční a integrační delta kritéria musí být nastavena současně. Hodnoty jsou uvedeny pro vzorkování s periodou 1 s. | [11 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
| Veličina | Diferenční (%) |  |  | Integrační (%) | Skupinově | [5 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
| IL2 | 2 |  |  | 400 | NE | [5 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
| Us | 1 |  |  | 90 / 25* | NE | [5 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
| P, Q | 2 |  |  | 120 | NE | [5 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
| f | 1 |  |  | 25 | NE | [5 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
| SoC | 2 |  |  | 120 | NE | [5 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
| T | hodnota % odpovídající 1 °C |  |  | 120 | NE | [5 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
| SOL | hodnota % odpovídající 10 W/m2 |  |  | 120 | NE | [5 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
| WS | hodnota % odpovídající 1 m/s |  |  | 120 | NE | [5 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
| * 25 % platí pro výrobnu, akumulaci s U/Q regulací | [10 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
| Pro měření je vhodné používat převodníky na proudovou smyčku v rozsahu 4 ÷ 20 mA, nebo převodníky s komunikačním protokolem pro komunikaci s ŘJ (např. MODBUS-RTU). | [10 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
| Procenta pro delta kritéria jsou vztahovaná k jmenovitým hodnotám. | [10 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
| Pro I a U tedy 100 % odpovídá jmenovitým primárním převodům PTP a PTN, ke kterým jsou řídicí jednotky připojené. | [10 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
| Výkony jsou poté z toho dopočítávány. 100 % jejich hodnot tedy odpovídá hodnotám výsledků, pokud se do jejich vzorců doplní In a Un. | [10 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
| Pro frekvenci: 100 % odpovídá nejčastěji hodnotě 100 Hz. | [10 empty] | ü | ü | ü | ü | ü

## Úvodní list protokolu
ČEZ Distribuce, a. s. – oddělení DŘS
Protokol o funkčních zkouškách dálkového přenosu dat do DŘS
Název stavby: |  | SJZ stanice žadatele:
Žadatel: |  | SJZ zdroje:
EAN pro odběr |  | SJZ spotřebiče:
EAN pro dodávku |  | SJZ akumulace
Region:
Číslo žádosti o připojení:
Technické údaje: |  | Předaná dokumentace:
Instalovaná zařízení: | Typ ŘJ: | Jednopólové schéma:
| Celkové Pi:* | Tabulka telemetrie:
| Příkon spotřebičů: | Kontakt na zástupce žad. pro zkoušky dálk. přenosu | Jméno:
Telefon:
E-mail:
Výsledek funkční zkoušky dálkového přenosu dat do DŘS:
Byla provedena funkční zkouška komunikace podle přílohy č. 1 Tabulka telemetrie dle sloupce Odzkoušeno - ANO.
Poznámky: |  | Za odd. DŘS zkoušky provedl:
Dne:
Příloha č.1: Tabulka telemetrie
* Pi celkový instalovaný výkon výrobny a zařízení pro ukládání elektřiny (akumulace) VP_02 aktualizace - 1. 9. 2025
Note on B3: Např. FVE Horní Dolní dle jednopólového schématu.
Note on E3: xx_xxxx
Note on E4: E_xx_xxxx
Note on B5: dle smlouvy o připojení
Note on E5: S_xx_xxxx
Note on B6: dle smlouvy o připojení
Note on E6: A_xx_xxxx
Note on B7: Kraj
Note on B8: Žádost o připojení

## Označení PDS
Značení jednotlivých druhů zařízení (Označení PDS)
V tabulce telemetrie je uvedeno značení prvků používané PDS v části Označení PDS (tzv. SJZ).
PDS doporučuje, aby toto značení prvků bylo použito.